PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obiekt:  Projekt dobudowy do budynku szkolnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych                                                                         oraz szybu windowego windy dla osób niepełnosprawnych, ul. Szkolna 15, Dz. nr 15, 
                       Skarżysko-Kamienna, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.

Inwestor: Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo,  ul. Legionów 131,

26-110 Skarżysko-Kamienna, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.

Adres inwestycji: ul. Szkolna 15, Dz. nr 15, Skarżysko-Kamienna, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.

Autor opracowania:

Skarżysko – Kamienna  luty 2012

- Wstęp

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej 400/230V w szybie windowym windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanym do istniejącego budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 15 w Skarżysku-Kamiennej.

- Założenia

Podstawę niniejszego założenia stanowi:

-  Projekt budowlany dobudowy do budynku szkolnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych                                                                    oraz szybu windowego windy dla osób niepełnosprawnych

- Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr 01-053 zawarta w dniu 01.09.2010.

- Ustalenia z inwestorem.

- Normy i przepisy dot. przedmioty projektu.

- Opis techniczny

3.1 Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących instalacji

- Oświetlenia

- Do gniazd wtyczkowych 230V

- Zasilania silnika trójfazowego windy

  - Dane energetyczne

Napięcie zasilania – 230/400V, 50 Hz

System pracy – TN-C w części istniejącej

-  TN-S w części dobudowanej

Ochrona dodatkowa

- szybkie wyłączanie zasilania przez wyłączniki nadprądowe w części istniejącej

- szybkie wyłączanie zasilania przez wyłącznik różnicowoprądowy w części dobudowanej

Moc zainstalowania wynosi:

- w części istniejącej – 10 kW

- w części rozbudowanej – 18 kW

- całkowita – 28 kW

Całkowita moc maksymalna pokryta jest przydziałem równym 30 kW określonym w umowie sprzedaży energii elektrycznej.

  - Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Budynek zasilany jest przyłączem kablowym z zewnętrznego złącza kablowego kablem YAKY 4 x 120 mm2.

Pomiar energii elektrycznej obywa się licznikiem energii czynnej zainstalowanym na tablicy licznikowej wewnątrz budynku.

W związku z rozbudową budynku zasilanie nie ulegnie zmianie.

  - Rozdzielnice elektryczne

Wewnątrz budynku w piwnicy jest zabudowana rozdzielnica podtynkowa zasilana z zewnętrznego złącza kablowego ZE kablem YAKY 4 x 120 mm2
Projektuje się w rozbudowanej części budynku 20-to polową rozdzielnicę TW. Rozdzielnica RN zasilana będzie  z rozdzielnicy głównej budynku YKY 5 x 10 mm2. Przewód PE powinien być uziemiony w rozdzielnicy. Oporność uziemienia nie powinna przekraczać wartości 10 Ω. Lokalizacja tablicy wg rys.1

  - Obwody odbiorcze

Projektowana instalacja składa się z 14 obwodów. Obwody opisano 
na schemacie.

Należy wykonać wewnętrzne oświetlenie szybu składające się z elementów oświetleniowych bryzgoszczelnych (oprawy kanałowe) rozmieszczonych na wysokości szybu w odstępach nieprzekraczających 4,5 m. Włączanie oświetlenia odbywa się przy zastosowaniu dwóch wyłączników schodowych umieszczonych w maszynowni oraz podszybiu. Zasilanie instalacji oświetleniowej należy rozprowadzić kabelkiem miedzianym 3 x 1,5 mm2. Ponadto w podszybiu należy umieścić gniazdo wtykowe z uziemieniem zasilane przewodem kabelkowym miedzianym 3 x 2,5 mm2. Obwód oświetlenia oraz gniazda wtykowego należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej obiektu poprzez tablicę wstępną dźwigu TW umieszczoną w maszynowni.

W maszynowni należy przewidzieć oświetlenie żarowe w oprawach bryzgoszczelnych (kanałowych) min. 2 x 40W z wyłącznikiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych do maszynowni, oraz jedno gniazdko z uziemieniem zasilone przewodem kabelkowym miedzianym 3 x 2,5 mm2.

Instalację wykonać jako podtynkową przewodami YDYp – 1,5 i 2,5 mm2

Wyłączniki instalować na wysokości ok. 1,4m, gniazda wtyczkowe na wys. ok. 0,3m.

Stosować gniazda ze stykiem ochronnym, który należy połączyć z przewodem ochronnym. Plan obwodów odbiorczych pokazano na rys. 1, 2, 3.

Zasilanie maszyny wyciągowej należy doprowadzić z głównej tablicy rozdzielczej obiektu do maszynowni dźwigu kablem miedzianym 5 x 10 mm2. Pole odpływowe z głównej tablicy rozdzielczej należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicoprądowym trójfazowym typu P304 50A/30mA. Moc znamionowa głównego silnika napędowego pompy agregatu hydraulicznego wynosi 16 kW.

  - System ochrony dodatkowej.

Zaprojektowano ochronę dodatkową przez szybkie wyłączenie zasilania. 
Wykorzystano w tym celu projektowany wyłącznik różnicowo prądowy 
o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.

  - Instalacja ogrzewania

Szyb windowy powinien być wyposażony w grzejnik elektryczny (w/g zaleceń producenta urządzenia dźwigowego) zapobiegający powstawaniu ujemnych temperatur w szybie.

- Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane oświadczam że niniejsze opracowanie sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.