## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 2
Łączna liczba odbiorników |  |  | 92
Łączna liczba działek |  |  | 574
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 0
Łączna liczba pomp |  |  | 2
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 114449
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 13196
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 101253
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Źródło: "Budynek B", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.3
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 55.3
| Moc całkowita [W] |  |  | 69054
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 52183
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 16871
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 21.1
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 0
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 2395.7
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 2/88
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 105.5
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 2395.7
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 20.5
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 698.7
Źródło: "Budynek E", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.3
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 57.4
| Moc całkowita [W] |  |  | 63004
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 49070
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 13933
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 15.1
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 0.2
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 2388
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 1/84_b
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 176.1
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 2388
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 14.9
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 727.2

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Liczba grzejników | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku 03
| (bez nazwy) | 16 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/59 | 20 | 1 k | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 | 461 | 0 | 100
| 0/60 | 20 | 1 k | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 100
| 0/61 | 16 | BRAK | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/62 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/63 | 20 | 2 k | 3677 | 3779 | 0 | 3779 | 0 | 3779 | 0 | 100
| 0/64 | 20 | BRAK | 879 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/65 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku K1
| 0/58 (Σ = 2) | 20 | 1 k | 992 | 992 | 0 | 992 | 0 | 992 | 0 | 100
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku SZ1
| (bez nazwy) | 16 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku SZ2
| (bez nazwy) (Σ = 2) | 14 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku SZ3
| (bez nazwy) (Σ = 2) | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku 2
| (bez nazwy) | 20 | BRAK | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (bez nazwy) | -19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (bez nazwy) | 14 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/03 | 24 | BRAK | 569 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/05 | 16 | 1 k | 519 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 100
| 1/100 | 20 | 1 k | 1066 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 100
| 1/101 | 24 | BRAK | 2175 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/102 | 20 | BRAK | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/104 | 24 | BRAK | 3676 | 3739 | 0 | 3739 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/106 | 20 | 1 k | 1848 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 100
| 1/107 | 20 | 1 k | 844 | 844 | 0 | 844 | 0 | 844 | 0 | 100
| 1/108 | 20 | BRAK | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/109 | 20 | 1 k | 689 | 761 | 0 | 761 | 0 | 761 | 0 | 100
| 1/109A | 20 | 1 k | 667 | 667 | 0 | 667 | 0 | 667 | 0 | 100
| 1/110 | 20 | 1 k | 1498 | 1498 | 0 | 1498 | 0 | 1498 | 0 | 100
| 1/111 | 20 | 2 k | 2657 | 2657 | 0 | 2657 | 0 | 2657 | 0 | 100
| 1/112 | 24 | 4 k | 6233 | 6233 | 0 | 6233 | 0 | 6233 | 0 | 100
| 1/113 | 20 | BRAK | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/114 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/64 | 20 | 1 k | 1597 | 1597 | 0 | 1597 | 0 | 1597 | 0 | 100
| 1/65 | 20 | BRAK | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/66 | 20 | 1 k | 588 | 892 | 0 | 892 | 0 | 892 | 0 | 100
| 1/67 | 20 | 1 k | 791 | 791 | 0 | 791 | 0 | 791 | 0 | 100
| 1/68 | 20 | 1 k | 756 | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 1052 | 0 | 100
| 1/69 | 20 | BRAK | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/70 | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/71 | 20 | BRAK | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/72 | 20 | 1 k | 556 | 747 | 0 | 747 | 0 | 747 | 0 | 100
| 1/73 | 20 | 1 k | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 488 | 0 | 100
| 1/74 | 20 | 1 k | 1182 | 1182 | 0 | 1182 | 0 | 1182 | 0 | 100
| 1/75 | 20 | 1 k | 395 | 493 | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | 100
| 1/76 | 20 | BRAK | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/77 | 20 | BRAK | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/78 | 20 | BRAK | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/79 | 20 | 1 k | 801 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 100
| 1/81 | 20 | 1 k | 1321 | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 100
| 1/82 | 20 | 1 k | 860 | 860 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 100
| 1/83 | 24 | 1 k | 2172 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 100
| 1/83A | 24 | 1 k | 533 | 533 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 100
| 1/84 | 24 | 4 k | 7361 | 7765 | 0 | 7765 | 0 | 7765 | 0 | 100
| 1/85 | 20 | BRAK | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/86 | 20 | BRAK | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/87 | 20 | 5 k | 5609 | 6419 | 0 | 6419 | 0 | 6419 | 0 | 100
| 1/88 | 20 | 1 k | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 809 | 0 | 100
| 1/89 | 20 | 1 k | 1044 | 1044 | 0 | 1044 | 0 | 1044 | 0 | 100
| 1/90 | 20 | BRAK | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/91 | 24 | 1 k | 1151 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 100
| 1/92 | 20 | BRAK | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/93 | 16 | BRAK | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/94 | 16 | BRAK | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/95 | 24 | BRAK | 3591 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/96 | 20 | BRAK | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/97 | 24 | BRAK | 628 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/98 | 20 | 3 k | 3198 | 4451 | 0 | 4451 | 0 | 4451 | 0 | 100
| 1/99 | 24 | BRAK | 2257 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K1
| 0/58 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku SZ2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku SZ3
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku 1
| 2/75 | 20 | BRAK | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/76 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/77 | 24 | 2 k | 1757 | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 2002 | 0 | 100
| 2/78 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/79 | 24 | BRAK | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/80 | 24 | 2 k | 1146 | 1306 | 0 | 1306 | 0 | 1306 | 0 | 100
| 2/81 | 24 | 1 k | 844 | 943 | 0 | 943 | 0 | 943 | 0 | 100
| 2/82 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/83 | 20 | BRAK | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/84 | 16 | 1 k | 663 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 0 | 100
| 2/85 | 20 | 2 k | 1536 | 1893 | 0 | 1893 | 0 | 1893 | 0 | 100
| 2/86 | 20 | 1 k | 703 | 866 | 0 | 866 | 0 | 866 | 0 | 100
| 2/87 | 20 | 1 k | 641 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 100
| 2/88 | 20 | 1 k | 473 | 583 | 0 | 583 | 0 | 583 | 0 | 100
| 2/89 | 20 | 1 k | 374 | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 | 100
| 2/90 | 20 | 1 k | 383 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 100
| 2/91 | 20 | 1 k | 428 | 528 | 0 | 528 | 0 | 528 | 0 | 100
| 2/92 | 20 | 1 k | 407 | 502 | 0 | 502 | 0 | 502 | 0 | 100
| 2/93 | 20 | 1 k | 480 | 592 | 0 | 592 | 0 | 592 | 0 | 100
Kondygnacja 3, Rzędna 3,5m, Jednostka budynku 1
| 3/31 | 20 | 1 k | 831 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 100
| 3/32 | 20 | BRAK | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/33 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/34 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/35 | 20 | BRAK | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/36 | 24 | 2 k | 2525 | 2801 | 0 | 2801 | 0 | 2801 | 0 | 100
| 3/37 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/38 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/39 | 20 | 1 k | 964 | 1039 | 0 | 1039 | 0 | 1039 | 0 | 100
| 3/40 | 20 | BRAK | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/41 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/42 | 24 | 2 k | 2672 | 3278 | 0 | 3278 | 0 | 3278 | 0 | 100
| 3/43 | 20 | BRAK | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/44 | 20 | BRAK | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/46 | 20 | 1 k | 909 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 100
| 3/47 | 20 | BRAK | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/48 | 24 | 2 k | 2025 | 2273 | 0 | 2273 | 0 | 2273 | 0 | 100
| 3/49 | 20 | BRAK | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/50 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/51 | 24 | 3 k | 2818 | 3129 | 0 | 3129 | 0 | 3129 | 0 | 100
| 3/52 | 24 | 2 k | 1260 | 1326 | 0 | 1326 | 0 | 1326 | 0 | 100
| 3/53 | 20 | 1 k | 633 | 666 | 0 | 666 | 0 | 666 | 0 | 100
| 3/54 | 20 | BRAK | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 4, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku 02
| 4/31 | 16 | BRAK | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/32 | 20 | BRAK | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/33 | 20 | 2 k | 1555 | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 100
| 4/34 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/35 | 24 | BRAK | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/36 | 24 | 1 k | 1243 | 1243 | 0 | 1243 | 0 | 1243 | 0 | 100
| 4/37 | 24 | 1 k | 496 | 496 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 100
| 4/38 | 20 | 2 k | 1503 | 1817 | 0 | 1817 | 0 | 1817 | 0 | 100
| 4/39 | 20 | 1 k | 600 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 100
| 4/40 | 20 | BRAK | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/41 | 20 | BRAK | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/42 | 20 | BRAK | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/43 | 20 | BRAK | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/44 | 24 | 1 k | 557 | 557 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 100
| 4/45 | 20 | 1 k | 1314 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 100
| 4/46 | 24 | 1 k | 1626 | 1626 | 0 | 1626 | 0 | 1626 | 0 | 100
| 4/47 | 24 | BRAK | 3216 | 3216 | 0 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/48 | 20 | 1 k | 1058 | 1251 | 0 | 1251 | 0 | 1251 | 0 | 100
| 4/49 | 24 | BRAK | 2515 | 2515 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/50 | 24 | 2 k | 1938 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 2471 | 0 | 100
| 4/51 | 20 | 2 k | 1109 | 1414 | 0 | 1414 | 0 | 1414 | 0 | 100

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. |  | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] |  | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] | Typ grzejnika |  |  |  | L [mm] | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0 Rzut piwnic
Jednostka budynku: 03
|  | G: 0/59 |  | 0/59 | 20 | 461 | 461 | 0 |  | 11.1 | 74 |  | 38.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.11 |  |  | 2 | 0.34 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.47 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 0/60 |  | 0/60 | 20 | 720 | 720 | 0 |  | 33.9 | 75 |  | 56.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.27 |  |  | 2 | 0.35 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.29 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/63_a |  | 0/63 | 20 | 1889 | 1889 | 0 |  | 74.8 | 76.5 |  | 54.9 | KMP22/900 |  |  |  | 900 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.14 |  |  | 2 | 0.28 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.27 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 0/63_b |  | 0/63 | 20 | 1889 | 1889 | 0 |  | 77.5 | 76.1 |  | 55.2 | KMP22/900 |  |  |  | 900 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.85 |  |  | 2 | 0.26 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K1
|  | G: 0/58 |  | 0/58 | 20 | 992 | 992 | 0 |  | 44.9 | 76.5 |  | 57.5 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.47 |  |  | 2 | 0.37 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.33 |  |  |  |  | 1,00 obr.
Jednostka budynku: SZ1
Jednostka budynku: SZ2
Jednostka budynku: SZ3
Kondygnacja: 1 Rzut niskiego parteru
Jednostka budynku: 2
|  | G: 1/05 |  | 1/05 | 16 | 519 | 519 | 0 |  | 13.3 | 71.2 |  | 37.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.77 |  |  | 2 | 0.32 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.98 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/100 |  | 1/100 | 20 | 1066 | 1066 | 0 |  | 58.4 | 76.8 |  | 61.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/106 |  | 1/106 | 20 | 1848 | 1848 | 0 |  | 93.3 | 77.4 |  | 60.5 | KMP22/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.46 |  |  | 2 | 0.5 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.36 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/107 |  | 1/107 | 20 | 844 | 844 | 0 |  | 28 | 75.6 |  | 49.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.56 |  |  | 2 | 0.51 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.22 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/109 |  | 1/109 | 20 | 761 | 761 | 0 |  | 30 | 74 |  | 52.3 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.72 |  |  | 2 | 0.52 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/109A |  | 1/109A | 20 | 667 | 667 | 0 |  | 25.7 | 76 |  | 53.7 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.19 |  |  | 2 | 0.42 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.27 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/110 |  | 1/110 | 20 | 1498 | 1498 | 0 |  | 49 | 77.7 |  | 51.5 | KMP22/900 |  |  |  | 750 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.4 |  |  | 2 | 0.5 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.95 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/111_a |  | 1/111 | 20 | 1329 | 1329 | 0 |  | 81.4 | 77.7 |  | 63.7 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.15 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.91 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/111_b |  | 1/111 | 20 | 1329 | 1329 | 0 |  | 80.3 | 77.8 |  | 63.6 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.4 |  |  | 2 | 0.5 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.81 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/112_a |  | 1/112 | 24 | 1558 | 1558 | 0 |  | 89.2 | 77.5 |  | 62.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.2 |  |  | 2 | 0.42 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/112_b |  | 1/112 | 24 | 1558 | 1558 | 0 |  | 92.4 | 77.3 |  | 62.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.81 |  |  | 2 | 0.39 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.32 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/112_c |  | 1/112 | 24 | 1558 | 1558 | 0 |  | 66.1 | 76.6 |  | 56.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.38 |  |  | 2 | 0.36 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.56 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/112_d |  | 1/112 | 24 | 1558 | 1558 | 0 |  | 72.3 | 75.6 |  | 57.1 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.82 |  |  | 2 | 0.32 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.06 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/64 |  | 1/64 | 20 | 1597 | 1597 | 0 |  | 64 | 76.9 |  | 55.4 | KMP22/900 |  |  |  | 750 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.33 |  |  | 2 | 0.59 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/66 |  | 1/66 | 20 | 892 | 892 | 0 |  | 31.2 | 76.3 |  | 51.8 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.43 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.78 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/67 |  | 1/67 | 20 | 791 | 791 | 0 |  | 23.5 | 75.6 |  | 46.7 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.38 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2 |  | 1/68 | 20 | 1052 | 1052 | 0 |  | 53.6 | 77 |  | 60.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.64 |  |  | 2 | 0.5 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.65 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/72 |  | 1/72 | 20 | 747 | 747 | 0 |  | 35.5 | 76.1 |  | 58 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.28 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/73 |  | 1/73 | 20 | 488 | 488 | 0 |  | 11.6 | 75.7 |  | 39.5 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.28 |  |  | 2 | 0.6 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.77 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/74 |  | 1/74 | 20 | 1182 | 1182 | 0 |  | 45.8 | 76.7 |  | 54.6 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.48 |  |  | 2 | 0.62 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.46 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/75 |  | 1/75 | 20 | 493 | 493 | 0 |  | 12.9 | 73.6 |  | 40.8 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.31 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.72 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/79 |  | 1/79 | 20 | 1042 | 1042 | 0 |  | 50.8 | 77.2 |  | 59.6 | KMP20/900 |  |  |  | 750 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.9 |  |  | 2 | 0.62 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/81 |  | 1/81 | 20 | 1321 | 1321 | 0 |  | 64 | 77.9 |  | 60.2 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.67 |  |  | 2 | 0.45 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.41 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/82 |  | 1/82 | 20 | 860 | 860 | 0 |  | 27.2 | 76.9 |  | 49.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.44 |  |  | 2 | 0.43 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/83 |  | 1/83 | 24 | 2210 | 2210 | 0 |  | 103.4 | 77.4 |  | 59 | KMP20/900 |  |  |  | 1800 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.4 |  |  | 2 | 0.36 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.89 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/83A |  | 1/83A | 24 | 533 | 533 | 0 |  | 29.4 | 76 |  | 60.5 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.43 |  |  | 2 | 0.43 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/84_a |  | 1/84 | 24 | 1941 | 1941 | 0 |  | 109.6 | 77.5 |  | 62.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1500 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.88 |  |  | 2 | 0.26 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/84_b |  | 1/84 | 24 | 1941 | 1941 | 0 |  | 112.7 | 77.3 |  | 62.5 | KMP30/600 |  |  |  | 1500 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.17 |  |  | 2 | 0.21 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.44 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/84_c |  | 1/84 | 24 | 1941 | 1941 | 0 |  | 85.8 | 76.8 |  | 57.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1650 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.33 |  |  | 2 | 0.16 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/84_d |  | 1/84 | 24 | 1941 | 1941 | 0 |  | 92.3 | 76 |  | 57.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1650 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 2 | 0.28 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/87_a |  | 1/87 | 20 | 1330 | 1330 | 0 |  | 78.7 | 77.8 |  | 63.3 | KMP20/900 |  |  |  | 900 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.85 |  |  | 2 | 0.39 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/87_b |  | 1/87 | 20 | 1330 | 1330 | 0 |  | 78.5 | 77.8 |  | 63.3 | KMP20/900 |  |  |  | 900 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.48 |  |  | 2 | 0.3 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.63 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/87_c |  | 1/87 | 20 | 1330 | 1330 | 0 |  | 50.2 | 77 |  | 54.3 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.16 |  |  | 2 | 0.35 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.31 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/87_d |  | 1/87 | 20 | 1330 | 1330 | 0 |  | 50.8 | 76.9 |  | 54.4 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.02 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.24 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/87_e |  | 1/87 | 20 | 1098 | 1098 | 0 |  | 66.1 | 77.3 |  | 63 | KMP20/900 |  |  |  | 750 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.61 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/88 |  | 1/88 | 20 | 809 | 809 | 0 |  | 33.3 | 75.5 |  | 54.7 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.1 |  |  | 2 | 0.34 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.17 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/89 |  | 1/89 | 20 | 1044 | 1044 | 0 |  | 48.4 | 77.7 |  | 59.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.01 |  |  | 2 | 0.4 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/91 |  | 1/91 | 24 | 1615 | 1615 | 0 |  | 91.4 | 77.1 |  | 62 | KMP30/900 |  |  |  | 900 | 900 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.06 |  |  | 2 | 0.34 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.26 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/98_a |  | 1/98 | 20 | 1484 | 1484 | 0 |  | 82.8 | 76.6 |  | 61.2 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4 |  |  | 2 | 0.27 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.04 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/98_b |  | 1/98 | 20 | 1484 | 1484 | 0 |  | 80 | 76.9 |  | 61 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.61 |  |  | 2 | 0.31 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.77 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/98_c |  | 1/98 | 20 | 1484 | 1484 | 0 |  | 81.7 | 76.7 |  | 61.1 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.38 |  |  | 2 | 0.36 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.92 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K1
Jednostka budynku: SZ2
Jednostka budynku: SZ3
Kondygnacja: 2 Rzut parteru
Jednostka budynku: 1
|  | G: 2/77_a |  | 2/77 | 24 | 1001 | 1001 | 0 |  | 60.7 | 77.7 |  | 63.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.61 |  |  | 2 | 0.64 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.17 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/77_b |  | 2/77 | 24 | 1001 | 1001 | 0 |  | 59.1 | 77.9 |  | 63.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.08 |  |  | 2 | 0.6 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/80_a |  | 2/80 | 24 | 653 | 653 | 0 |  | 29.1 | 77.5 |  | 58.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.04 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.42 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/80_b |  | 2/80 | 24 | 653 | 653 | 0 |  | 29.1 | 77.5 |  | 58.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.95 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.43 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/81 |  | 2/81 | 24 | 943 | 943 | 0 |  | 52.1 | 76.4 |  | 60.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.78 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.51 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/84 |  | 2/84 | 16 | 663 | 663 | 0 |  | 17.7 | 76.9 |  | 44.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.64 |  |  | 2 | 0.69 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.01 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/85_a |  | 2/85 | 20 | 947 | 947 | 0 |  | 35 | 77.4 |  | 54.2 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.55 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.02 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/85_b |  | 2/85 | 20 | 947 | 947 | 0 |  | 39.6 | 75.8 |  | 55.3 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 11.09 |  |  | 2 | 0.54 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.48 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/86 |  | 2/86 | 20 | 866 | 866 | 0 |  | 27.9 | 76.8 |  | 50.1 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.44 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.21 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/87 |  | 2/87 | 20 | 790 | 790 | 0 |  | 38.8 | 77.7 |  | 60.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.46 |  |  | 2 | 0.73 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/88 |  | 2/88 | 20 | 583 | 583 | 0 |  | 15.8 | 77 |  | 45.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.23 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.04 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/89 |  | 2/89 | 20 | 462 | 462 | 0 |  | 10.2 | 76.4 |  | 37.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.08 |  |  | 2 | 0.63 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/90 |  | 2/90 | 20 | 472 | 472 | 0 |  | 10.6 | 76.5 |  | 38.1 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.79 |  |  | 2 | 0.58 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.14 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/91 |  | 2/91 | 20 | 528 | 528 | 0 |  | 12.8 | 76.9 |  | 41.5 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.32 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.62 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/92 |  | 2/92 | 20 | 502 | 502 | 0 |  | 11.7 | 76.8 |  | 39.9 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.73 |  |  | 2 | 0.43 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.84 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/93 |  | 2/93 | 20 | 592 | 592 | 0 |  | 16.3 | 77 |  | 45.9 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.22 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.57 |  |  |  |  | 0,25 obr.
Kondygnacja: 3 Rzut I piętra
Jednostka budynku: 1
|  | G: 3/31 |  | 3/31 | 20 | 1069 | 1069 | 0 |  | 63.2 | 76.3 |  | 61.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.69 |  |  | 2 | 0.65 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/36_a |  | 3/36 | 24 | 1400 | 1400 | 0 |  | 59.8 | 76.9 |  | 56.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.27 |  |  | 2 | 0.64 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/36_b |  | 3/36 | 24 | 1400 | 1400 | 0 |  | 60.1 | 76.8 |  | 56.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.37 |  |  | 2 | 0.63 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.12 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/39 |  | 3/39 | 20 | 1039 | 1039 | 0 |  | 54 | 76.4 |  | 59.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.8 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.69 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/42_a |  | 3/42 | 24 | 1639 | 1639 | 0 |  | 76.6 | 77 |  | 58.7 | KMP20/900 |  |  |  | 1350 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  | 2 | 0.38 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.44 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/42_b |  | 3/42 | 24 | 1639 | 1639 | 0 |  | 76.7 | 77 |  | 58.7 | KMP20/900 |  |  |  | 1350 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.37 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.45 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/46 |  | 3/46 | 20 | 1020 | 1020 | 0 |  | 54.5 | 75.4 |  | 59.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.47 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/48_a |  | 3/48 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 61.5 | 77.1 |  | 61.2 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.63 |  |  | 2 | 0.75 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/48_b |  | 3/48 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 61.7 | 77 |  | 61.2 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.55 |  |  | 2 | 0.74 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1 |  | 3/51 | 24 | 1043 | 1043 | 0 |  | 55.8 | 75.6 |  | 59.6 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.85 |  |  | 2 | 0.59 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.87 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/51_a |  | 3/51 | 24 | 1043 | 1043 | 0 |  | 49.6 | 76.8 |  | 58.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.54 |  |  | 2 | 0.7 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/51_b |  | 3/51 | 24 | 1043 | 1043 | 0 |  | 49.7 | 76.8 |  | 58.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.5 |  |  | 2 | 0.69 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/52_a |  | 3/52 | 24 | 663 | 663 | 0 |  | 32.9 | 76.9 |  | 59.6 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.32 |  |  | 2 | 0.53 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/52_b |  | 3/52 | 24 | 663 | 663 | 0 |  | 33 | 76.9 |  | 59.6 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.25 |  |  | 2 | 0.52 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.12 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/53 |  | 3/53 | 20 | 666 | 666 | 0 |  | 23.7 | 76 |  | 51.9 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.03 |  |  | 2 | 0.66 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.63 |  |  |  |  | 0,50 obr.
Kondygnacja: 4 Rzut II piętra
Jednostka budynku: 02
|  | G: 4/33_a |  | 4/33 | 20 | 890 | 890 | 0 |  | 50.2 | 75.6 |  | 60.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.09 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.32 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/33_b |  | 4/33 | 20 | 890 | 890 | 0 |  | 50.2 | 75.6 |  | 60.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.08 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/36 |  | 4/36 | 24 | 1243 | 1243 | 0 |  | 63.4 | 75.5 |  | 58.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  | 2 | 0.61 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/37 |  | 4/37 | 24 | 496 | 496 | 0 |  | 25.4 | 74.4 |  | 57.7 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 4/38_a |  | 4/38 | 20 | 822 | 822 | 0 |  | 26.8 | 75.1 |  | 48.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.84 |  |  | 2 | 0.72 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.03 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 4/38_b |  | 4/38 | 20 | 995 | 995 | 0 |  | 52.5 | 74.7 |  | 58.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.22 |  |  | 2 | 0.61 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.54 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/39 |  | 4/39 | 20 | 1727 | 1727 | 0 |  | 79.9 | 74.9 |  | 56.3 | KMP20/900 |  |  |  | 1350 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  | 2 | 0.42 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.73 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/44 |  | 4/44 | 24 | 557 | 557 | 0 |  | 25.7 | 67.4 |  | 48.8 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 11.88 |  |  | 2 | 0.58 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.26 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 4/45 |  | 4/45 | 20 | 1314 | 1314 | 0 |  | 77.9 | 75.9 |  | 61.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.05 |  |  | 2 | 0.37 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.57 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/46 |  | 4/46 | 24 | 1626 | 1626 | 0 |  | 72.7 | 74 |  | 54.8 | KMP20/900 |  |  |  | 1500 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.46 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/48 |  | 4/48 | 20 | 1251 | 1251 | 0 |  | 72.6 | 75.9 |  | 61.1 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.88 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/50_a |  | 4/50 | 24 | 1235 | 1235 | 0 |  | 58.3 | 76 |  | 57.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.29 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/50_b |  | 4/50 | 24 | 1235 | 1235 | 0 |  | 58.3 | 76 |  | 57.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.28 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/51_a |  | 4/51 | 20 | 707 | 707 | 0 |  | 37 | 74.6 |  | 58.2 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.45 |  |  | 2 | 0.82 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.26 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/51_b |  | 4/51 | 20 | 707 | 707 | 0 |  | 37 | 74.6 |  | 58.2 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.45 |  |  | 2 | 0.81 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 1,00 obr.

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 18 x 1,2 | 620461.6 | 621 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 22 x 1,5 | 620462.7 | 155 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 28 x 1,5 | 620463.8 | 86 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 35 x 1,5 | 620464.9 | 51 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 42 x 1,5 | 620465.1 | 56 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 54 x 1,5 | 620466.0 | 169 | m
Kształtki - KAN-therm Steel
|  | Kolanko z GW press krótkie | 15 - 3/8"w | 620207.5 | 20 | szt.
|  | Kolano 90° press | 18 | 620156.9 | 99 | szt.
|  | Kolano 90° press | 22 | 6240181 | 2 | szt.
|  | Kolano 90° press | 28 | 6240190 | 8 | szt.
|  | Kolano 90° press | 35 | 6240201 | 4 | szt.
|  | Kolano 90° press | 42 | 6240212 | 2 | szt.
|  | Kolano 90° press | 54 | 6240223 | 10 | szt.
|  | Kolano z GZ press długie | 18 - 1/2"z | 620200.9 | 31 | szt.
|  | Kolano z GZ press długie | 28 - 1"z | 6240377 | 4 | szt.
|  | Łuk 90° | 18 | 620186.6 | 55 | szt.
|  | Łuk 90° | 22 | 6240839 | 12 | szt.
|  | Mufa press | 18 | 620137.1 | 13 | szt.
|  | Mufa press | 22 | 6240003 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 28 | 6240014 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 42 | 6240036 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 54 | 6240047 | 18 | szt.
|  | Mufa redukcyjna press | 22 | 620112.9 | 12 | szt.
|  | Mufa redukcyjna press | 28 | 6241131 | 4 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 18 - 15 | 620213.0 | 192 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 22 - 18 | 620216.3 | 49 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 18 | 620218.5 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 22 | 6240234 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 35 - 28 | 6240256 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 35 | 6240278 | 4 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 28 | 6240291 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 35 | 6240300 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 42 | 6240993 | 2 | szt.
|  | Śrubunek GZ press | 15 - 1/2"z | 620719.0 | 184 | szt.
|  | Trójnik press | 18 - 18 - 18 | 620250.4 | 50 | szt.
|  | Trójnik press | 22 - 22 - 22 | 6240564 | 11 | szt.
|  | Trójnik press | 28 - 28 - 28 | 6240575 | 4 | szt.
|  | Trójnik press | 54 - 54 - 54 | 6240608 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 18 - 22 - 18 | 620279.0 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 18 - 22 | 620261.4 | 61 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 28 - 22 | 6240718 | 4 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 18 - 28 | 620263.6 | 6 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 22 - 28 | 6240729 | 6 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 18 - 35 | 620266.9 | 8 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 22 - 35 | 6240731 | 8 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 28 - 35 | 6240740 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 22 - 42 | 6240751 | 8 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 28 - 42 | 6240762 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 54 - 22 - 54 | 6240784 | 4 | szt.
|  | Trójnik red. press | 54 - 42 - 54 | 6240817 | 2 | szt.
|  | Złączka z GW press | 18 - 1/2"w | 620238.3 | 59 | szt.
|  | Złączka z GW press | 28 - 1/2"w | 6240113 | 4 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 18 - 1/2"z | 620229.5 | 136 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 1/2"z | 6241015 | 16 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 3/4"z | 6240135 | 24 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 28 - 1"z | 6240146 | 12 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 54 - 2"z | 6240179 | 16 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Mufa calowa równoprzelotowa | 2"w - 2"w |  | 2 | szt.
|  | Nypel calowy redukcyjny | 2_1/2"z - 2"z |  | 4 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 | 50 | Zaw.zwrotny gwint.DN50 | 2 | szt.
OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Reg. różn. ciśn. Hydromat DP (50-300 mbar) | 15 | 106 45 04 | 12 | szt.
|  | Zawór AV6 prosty | 15 | 118 38 64 | 92 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 12 | 107 60 04 | 50 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 20 | 107 60 06 | 12 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 25 | 107 60 08 | 8 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 50 | 107 60 16 | 6 | szt.
|  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | 15 | 109 07 62 | 92 | szt.
|  | Zawór równoważący Hydrocontrol R PN16, GZ, nakr. | 10 | 106 05 03 | 10 | szt.
|  | Zawór równoważący Hydrocontrol R PN16, GZ, nakr. | 15 | 106 05 04 | 2 | szt.
Inne - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka) | 2_1/2"w | 112 00 18 | 2 | szt.
Elementy spoza katalogów
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów
|  | Odpowietrznik prosty |  |  | 12 | szt.
Pompy - Elementy spoza katalogów
|  | Pompa: , H=14,9 kPa, V=0,7 dm³/s |  |  | 1 | szt.
|  | Pompa: , H=20,5 kPa, V=0,7 dm³/s |  |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 450 | 142 |  | 7 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 600 | 142 |  | 4 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 750 | 142 |  | 2 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 1050 | 142 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/900 | 900 | 750 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 900 | 142 |  | 2 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 450 | 142 |  | 8 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 600 | 142 |  | 4 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 750 | 142 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/900 | 900 | 450 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 750 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 600 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 750 | 106 |  | 4 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 900 | 106 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1050 | 106 |  | 5 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1200 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP20/900 | 900 | 750 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 900 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1050 | 106 |  | 5 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1350 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1500 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1800 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP30/600 | 600 | 900 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1050 | 172 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1200 | 172 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1350 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1500 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1650 | 172 |  | 2 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 750 | 106 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 900 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1050 | 106 |  | 5 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1200 | 106 |  | 2 | szt.
|  | KMP20/900 | 900 | 1350 | 106 |  | 2 | szt.
|  | KMP30/600 | 600 | 900 | 172 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1050 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1200 | 172 |  | 1 | szt.
|  | KMP30/900 | 900 | 900 | 172 |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm |  | 199 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm |  | 62 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 40 mm |  | 72 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 40 mm |  | 51 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 50 mm |  | 56 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 60 mm |  | 43 | m