## Dane ogólne (dane budynku)
Nazwa projektu: | [6 empty] | Szpital - bud.B
Dane ogólne (dane budynku) | [6 empty] | Data: 2011-10-10
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
| [ ] | Jednorodzinny
| [ ] | Wielorodzinny
| [ ] | Niemieszkalny
Masa budynku
| [ ] | Lekka
| [ X ] | Średnia
| [ ] | Ciężka
Klasa osłonięcia budynku
| [ ] | Dobrze osłonięty
| [ ] | Średnio osłonięty
| [ X ] | Brak osłonięcia
Szczelność budynku
| [ X ] | Wysoka
| [ ] | Średnia
| [ ] | Niska
Temperatury
| Projektowa temperatura zewnętrzna |  | θe | -20 |  | °C
| Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  | θm,e | 7.6 |  | °C
| Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  | [ ]
Wymiary
| Szerokość budynku |  | bbud | 36.2 |  | m
| Długość budynku |  | abud | 54.6 |  | m
| Powierzchnia podłóg na gruncie |  | Abud | 800 |  | m²
| Liczba kondygnacji |  | n | 5 |  | [-]
| Wysokość budynku |  | hbud | 10.4 |  | m
Dane gruntu
| Zagłębienie budynku |  | z | 5.9 |  | m
| Obwód podłogi na gruncie |  | P | 182 |  | m
| Wymiar char. podł. |  | B' | 8.81 |  | m
Wentylacja
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) | [6 empty] | n50 | 2 | 1/h
| Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) | [6 empty] | ηv | 0 | %

## Wyniki dla budynku
Nazwa projektu: |  | Szpital - bud.B
Zestawienie wyników dla budynku |  | Data: 2011-10-10
Współczynniki strat ciepła |  | W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
| do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  |  | 960
| do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną | ΣHT,iue |  |  | 30
| do gruntu | ΣHT,ig |  |  | 117
| do sąsiedniego budynku | ΣHT,ij |  |  | 0
Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHV |  |  | 1137
Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  |  | 2245
Straty ciepła budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie |  | ΣΦT |  |  | 45897
| Strata ciepła na wentylację minimalną | ΣΦV,min |  |  | 46793
| Strata ciepła przez inflitrację | 0,5·ΣΦV,inf |  |  | 3004
| Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną | ΣΦV,su
| Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej | ΣΦV,mech,inf
Sumaryczna strata ciepła na wentylację |  | ΣΦV |  |  | 46793
Obciążenie cieplne budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła budynku |  | ΣΦ |  |  | 92690
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) |  | ΣΦRH |  |  | ---
Projektowe obciążenie cieplne budynku |  | ΦHL |  |  | 92690
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku |  | Aogrz,bud | 2423 m² | ΦHL / Aogrz,bud |  | 38.3 | W/m²
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku |  | Vogrz,bud | 6690 m³ | ΦHL / Vogrz,bud |  | 13.9 | W/m³
Powierzchnia oddająca ciepło |  | A | 7287 m²

## Zestawienie strat pomieszczeń
Nazwa projektu: |  |  |  | Szpital - bud.B
Zestawienie strat pomieszczeń |  |  |  | Data: 2011-10-10
Jednostka budynku: K1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
0/58/Kl. schodowa 20,0 °C 14,2 m² 74,0 m³ |  | 62 | 89 |  | 119 | 489 | 503 | 0 |  |  | 992 |  | 992
Jednostka budynku: SZ1
Jednostka budynku: SZ2
Jednostka budynku: SZ3
Jednostka budynku: 03
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
0/59/Pom. pomp pr. 20,0 °C 10,4 m² 25,0 m³ |  | 19 | 66 |  | 206 | 291 | 170 | 0 |  |  | 461 |  | 461
0/60/Pom. sprężar. 20,0 °C 19,7 m² 47,3 m³ |  | 34 | 118 |  | 246 | 398 | 322 | 0 |  |  | 720 |  | 720
0/61/Magazyn 16,0 °C 31,6 m² 75,9 m³ |  | -151 | 169 |  | -380 | -362 | 464 | 0 |  |  | 102 |  | 102
0/63/Wentylator 20,0 °C 137,2 m² 329,3 m³ |  | 223 | 790 |  | 425 | 1437 | 2239 | 0 |  |  | 3677 |  | 3677
0/64/Pom. elektr. 20,0 °C 43,8 m² 105,2 m³ |  | 145 | 341 |  | -322 | 164 | 715 | 0 |  |  | 879 |  | 879
Kondygnacja 0 257,0 m² 656,7 m³ | 0 | 332 | 1572 |  |  |  | 4414 |  |  | 0
Jednostka budynku: 2
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
/Sanitariat 20,0 °C 3,8 m² 9,4 m³ | 41 |  |  |  | 109 | 150 | 64 | 0 |  |  | 214 |  | 214
1/03/Przygot. lek. 24,0 °C 11,1 m² 27,8 m³ | 141 | 73 |  |  | 148 | 361 | 208 | 0 |  |  | 569 |  | 569
1/05/Wiatrołap 16,0 °C 6,7 m² 16,7 m³ | 467 |  |  |  | -51 | 417 | 102 | 24.5 |  |  | 519 |  | 519
1/100/Przygot. pacjenta 20,0 °C 37,6 m² 94,1 m³ | 364 | 62 |  |  |  | 427 | 640 | 0 |  |  | 1066 |  | 1066
1/101/Sala operacyjna 24,0 °C 42,3 m² 105,7 m³ | 826 | 94 |  |  | 464 | 1384 | 791 | 0 |  |  | 2175 |  | 2175
1/102/Magazyn 20,0 °C 4,9 m² 12,3 m³ | 64 | 72 |  |  | -118 | 18 | 83.8 | 0 |  |  | 101 |  | 101
1/104/Sala operacyjna 24,0 °C 49,5 m² 123,8 m³ | 284 | 42 | 359 |  | 2065 | 2750 | 926 | 0 |  |  | 3676 |  | 3676
1/106/Komunikacja 20,0 °C 28,4 m² 71,1 m³ | 314 |  |  |  | 1050 | 1364 | 483 | 0 |  |  | 1848 |  | 1848
1/107/Pok. socjalny 20,0 °C 15,4 m² 38,5 m³ | 157 |  |  |  | 425 | 582 | 262 | 0 |  |  | 844 |  | 844
1/108/Mycie blatów 20,0 °C 7,7 m² 19,1 m³ | 79 |  |  |  | 193 | 271 | 130 | 0 |  |  | 401 |  | 401
1/109/Śluza pacjentów 20,0 °C 19,7 m² 49,4 m³ | 199 | 4 |  |  | 152 | 354 | 336 | 0 |  |  | 689 |  | 689
1/109A/Śluza pacjentów 20,0 °C 17,3 m² 43,3 m³ | 176 | 25 |  |  | 171 | 372 | 295 | 0 |  |  | 667 |  | 667
1/110/Pok. lek. 20,0 °C 17,9 m² 44,8 m³ | 619 |  |  |  | 575 | 1194 | 304 | 73.1 |  |  | 1498 |  | 1498
1/111/Komunikacja 20,0 °C 40,2 m² 100,4 m³ | 1239 |  |  |  | 735 | 1974 | 683 | 164 |  |  | 2657 |  | 2657
1/112/Sala pooperacyjna 24,0 °C 76,0 m² 190,1 m³ | 839 |  |  |  | 3972 | 4812 | 1422 | 0 |  |  | 6233 |  | 6233
1/113/Aneks piel. 20,0 °C 8,2 m² 20,4 m³ | 83 |  |  |  | 75 | 158 | 139 | 0 |  |  | 297 |  | 297
1/64/Komunikacja 20,0 °C 58,6 m² 146,5 m³ |  | 16 | 481 |  | 104 | 601 | 996 | 0 |  |  | 1597 |  | 1597
1/65/Pomieszczenie 20,0 °C 10,9 m² 27,2 m³ |  |  | 153 |  | -35 | 118 | 185 | 0 |  |  | 303 |  | 303
1/66/Zaplecze 20,0 °C 29,1 m² 72,7 m³ |  | -35 | 261 |  | -133 | 94 | 495 | 0 |  |  | 588 |  | 588
1/67/Zaplecze 20,0 °C 38,4 m² 95,9 m³ |  | -5 | 388 |  | -244 | 139 | 652 | 0 |  |  | 791 |  | 791
1/68/Zaplecze 20,0 °C 25,6 m² 64,1 m³ |  | 20 | 269 |  | 30 | 320 | 436 | 0 |  |  | 756 |  | 756
1/69/Sanitariat 20,0 °C 6,6 m² 16,5 m³ |  | 17 | 118 |  | 48 | 184 | 112 | 0 |  |  | 296 |  | 296
1/71/Sanitariat 20,0 °C 6,1 m² 15,2 m³ |  |  | 51 |  | 37 | 88 | 103 | 0 |  |  | 191 |  | 191
1/72/Komunikacja 20,0 °C 23,5 m² 58,8 m³ |  |  | 184 |  | -28 | 156 | 400 | 0 |  |  | 556 |  | 556
1/73/Pok. pieleg. 20,0 °C 11,0 m² 27,5 m³ |  |  | 83 |  | 218 | 301 | 187 | 0 |  |  | 488 |  | 488
1/74/Pok. pers. 20,0 °C 26,4 m² 65,9 m³ |  |  | 196 |  | 537 | 734 | 448 | 0 |  |  | 1182 |  | 1182
1/75/Aneks lekarzy 20,0 °C 17,0 m² 42,6 m³ |  |  | 129 |  | -23 | 105 | 290 | 0 |  |  | 395 |  | 395
1/76/Sanitariat 20,0 °C 5,4 m² 13,5 m³ |  |  | 44 |  | -37 | 7 | 91.8 | 0 |  |  | 98 |  | 98
1/77/Sanitariat 20,0 °C 4,8 m² 12,0 m³ |  |  | 37 |  |  | 37 | 81.6 | 0 |  |  | 118 |  | 118
1/78/Sanitariat 20,0 °C 4,8 m² 12,0 m³ |  |  | 41 |  |  | 41 | 81.6 | 0 |  |  | 122 |  | 122
1/79/Komuniakcja 20,0 °C 25,7 m² 64,2 m³ | 126 |  | 171 |  | 67 | 364 | 436 | 0 |  |  | 801 |  | 801
1/81/Pok. pers. 20,0 °C 20,9 m² 52,2 m³ | 214 |  |  |  | 751 | 966 | 355 | 0 |  |  | 1321 |  | 1321
1/82/Pok. ordynatora 20,0 °C 13,4 m² 33,5 m³ | 139 |  |  |  | 493 | 632 | 228 | 0 |  |  | 860 |  | 860
1/83/Izolatka 24,0 °C 25,8 m² 64,4 m³ | 287 |  |  |  | 1402 | 1689 | 482 | 0 |  |  | 2172 |  | 2172
1/83A/Łazienka 24,0 °C 6,1 m² 15,3 m³ | 70 |  |  |  | 348 | 418 | 115 | 0 |  |  | 533 |  | 533
1/84/IOM 24,0 °C 92,5 m² 231,3 m³ | 1042 |  |  |  | 4589 | 5630 | 1730 | 0 |  |  | 7361 |  | 7361
1/85/Śluza 20,0 °C 7,6 m² 18,9 m³ | 78 |  |  |  | 60 | 138 | 129 | 0 |  |  | 266 |  | 266
1/86/Śluza 20,0 °C 9,1 m² 22,7 m³ | 98 |  |  |  | 232 | 330 | 154 | 0 |  |  | 484 |  | 484
1/87/Komunikacja 20,0 °C 106,0 m² 265,1 m³ | 1073 | 30 |  |  | 2704 | 3806 | 1803 | 0 |  |  | 5609 |  | 5609
1/88/Śluza pers. 20,0 °C 28,3 m² 70,8 m³ | 285 | 42 |  |  |  | 327 | 482 | 0 |  |  | 809 |  | 809
1/89/Śluza pers. 20,0 °C 30,1 m² 75,4 m³ | 301 |  |  |  | 231 | 531 | 512 | 0 |  |  | 1044 |  | 1044
1/90/Śluza 20,0 °C 7,0 m² 17,6 m³ | 75 |  |  |  | 126 | 201 | 120 | 0 |  |  | 321 |  | 321
1/91/Wstępne mycie 24,0 °C 11,9 m² 29,8 m³ | 140 |  |  |  | 788 | 929 | 223 | 0 |  |  | 1151 |  | 1151
1/92/Komunikacja 20,0 °C 7,6 m² 18,9 m³ | 80 |  |  |  | 255 | 336 | 128 | 0 |  |  | 464 |  | 464
1/93/Magazyn jalowy 16,0 °C 12,7 m² 31,7 m³ | 132 |  |  |  | 116 | 248 | 194 | 0 |  |  | 442 |  | 442
1/94/Magazyn brud. 16,0 °C 6,7 m² 16,6 m³ | 73 |  |  |  | -25 | 49 | 102 | 0 |  |  | 151 |  | 151
1/95/Sala operacyjna 24,0 °C 40,3 m² 100,7 m³ | 829 | 38 |  |  | 1971 | 2837 | 753 | 0 |  |  | 3591 |  | 3591
1/96/Magazyn 20,0 °C 4,7 m² 11,7 m³ | 62 | 98 |  |  | -118 | 42 | 79.6 | 0 |  |  | 122 |  | 122
1/97/Przygot. lek. 24,0 °C 10,8 m² 27,0 m³ | 138 |  |  |  | 288 | 426 | 202 | 0 |  |  | 628 |  | 628
1/98/Komunikacja 20,0 °C 94,6 m² 236,5 m³ | 940 | 12 |  |  | 637 | 1589 | 1608 | 0 |  |  | 3198 |  | 3198
1/99/Sala operacyjna 24,0 °C 42,3 m² 105,8 m³ | 828 | 254 |  |  | 383 | 1465 | 792 | 0 |  |  | 2257 |  | 2257
Kondygnacja 1 1259,1 m² 3147,8 m³ | 12903 | 858 | 2964 |  |  |  | 22056 | 261 |  | 0
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/75/Komunikacja 20,0 °C 61,7 m² 197,6 m³ |  | -57 |  |  | -24 | -80 | 1343 | 0 |  |  | 1263 |  | 1263
2/77/Łazienka 24,0 °C 24,9 m² 79,7 m³ | 459 | 90 |  |  | 612 | 1161 | 596 | 238 |  |  | 1757 |  | 1757
2/79/Rozbieralnia 24,0 °C 7,5 m² 24,0 m³ | 104 | 25 |  |  | 96 | 225 | 179 | 43.1 |  |  | 405 |  | 405
2/80/Pokój badań 24,0 °C 22,1 m² 70,6 m³ | 290 | 10 |  |  | 317 | 618 | 528 | 211 |  |  | 1146 |  | 1146
2/81/Izolatka 24,0 °C 11,0 m² 35,2 m³ | 198 | 67 |  |  | 317 | 581 | 263 | 105 |  |  | 844 |  | 844
2/83/WC 20,0 °C 1,6 m² 5,1 m³ | 85 | -12 |  |  | -9 | 64 | 34.7 | 8.32 |  |  | 99 |  | 99
2/84/Wiatrołap 16,0 °C 4,4 m² 14,0 m³ | 659 |  | 140 |  | -222 | 577 | 85.5 | 20.5 |  |  | 663 |  | 663
2/85/Poczekalnia 20,0 °C 44,1 m² 141,0 m³ | 700 | -21 |  |  | -103 | 577 | 959 | 384 |  |  | 1536 |  | 1536
2/86/Kartoteka 20,0 °C 17,3 m² 55,5 m³ | 236 |  |  |  | 89 | 326 | 377 | 151 |  |  | 703 |  | 703
2/87/Statystyka 20,0 °C 21,9 m² 70,2 m³ | 261 |  |  |  | -98 | 164 | 478 | 191 |  |  | 641 |  | 641
2/88/Księgowość 20,0 °C 17,1 m² 54,7 m³ | 189 | -18 |  |  | -70 | 101 | 372 | 149 |  |  | 473 |  | 473
2/89/Siostra przełożona 20,0 °C 14,1 m² 45,1 m³ | 173 | -2 |  |  | -103 | 67 | 307 | 123 |  |  | 374 |  | 374
2/90/Sekretariat 20,0 °C 14,8 m² 47,4 m³ | 176 |  |  |  | -116 | 61 | 322 | 129 |  |  | 383 |  | 383
2/91/Pom. biurowe 20,0 °C 17,1 m² 54,7 m³ | 189 |  |  |  | -133 | 56 | 372 | 149 |  |  | 428 |  | 428
2/92/Pom. biurowe 20,0 °C 13,6 m² 43,4 m³ | 170 |  |  |  | -58 | 112 | 295 | 118 |  |  | 407 |  | 407
2/93/Pom. biurowe 20,0 °C 10,8 m² 34,7 m³ | 155 |  |  |  | 89 | 244 | 236 | 56.7 |  |  | 480 |  | 480
Kondygnacja 2 304,0 m² 972,8 m³ | 4044 | 84 | 140 |  |  |  | 6748 | 2076 |  | 0
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
3/31/Poczekalnia 20,0 °C 17,1 m² 54,7 m³ | 519 | -58 |  |  | -2 | 459 | 372 | 149 |  |  | 831 |  | 831
3/32/Komunikacja 20,0 °C 58,6 m² 187,7 m³ |  | -66 |  |  | -535 | -601 | 1276 | 0 |  |  | 675 |  | 675
3/35/Hall 20,0 °C 1,7 m² 5,3 m³ | 240 | -13 |  |  | -72 | 155 | 36 | 8.65 |  |  | 191 |  | 191
3/36/Sala RTG 24,0 °C 32,5 m² 103,9 m³ | 1091 | 149 |  |  | 508 | 1747 | 777 | 311 |  |  | 2525 |  | 2525
3/39/Ciemnia 20,0 °C 14,1 m² 45,1 m³ | 990 | -41 |  |  | -292 | 657 | 307 | 123 |  |  | 964 |  | 964
3/40/Ciemnia 20,0 °C 7,9 m² 25,4 m³ |  | -62 |  |  | -36 | -98 | 173 | 0 |  |  | 75 |  | 75
3/42/Sala RTG 24,0 °C 27,8 m² 89,1 m³ | 1089 | 76 |  |  | 841 | 2006 | 666 | 267 |  |  | 2672 |  | 2672
3/43/Hall 20,0 °C 4,9 m² 15,6 m³ |  |  |  |  | -7 | -7 | 106 | 0 |  |  | 99 |  | 99
3/44/Hall 20,0 °C 4,9 m² 15,7 m³ | 276 |  |  |  | -16 | 260 | 107 | 25.6 |  |  | 367 |  | 367
3/46/Kancelaria 20,0 °C 17,4 m² 55,6 m³ | 519 |  |  |  | 12 | 531 | 378 | 151 |  |  | 909 |  | 909
3/47/Archiwum 20,0 °C 8,8 m² 28,3 m³ | 256 |  |  |  | -242 | 14 | 192 | 46.2 |  |  | 206 |  | 206
3/48/P. negatoskop. 24,0 °C 21,8 m² 69,8 m³ | 807 | 45 |  |  | 651 | 1503 | 522 | 209 |  |  | 2025 |  | 2025
3/49/Kabina 20,0 °C 3,6 m² 11,7 m³ | 255 | -26 |  |  | -146 | 83 | 79.4 | 19.1 |  |  | 162 |  | 162
3/51/Sala RTG 24,0 °C 38,1 m² 121,9 m³ | 1353 | 46 |  |  | 507 | 1907 | 912 | 365 |  |  | 2818 |  | 2818
3/52/Gab. przem.mat. 24,0 °C 15,3 m² 49,0 m³ | 544 |  |  |  | 350 | 894 | 366 | 146 |  |  | 1260 |  | 1260
3/53/Sanitariat 20,0 °C 11,0 m² 35,3 m³ | 519 |  |  |  | -126 | 393 | 240 | 96 |  |  | 633 |  | 633
3/54/Sanitariat 20,0 °C 5,7 m² 18,2 m³ |  |  |  |  | 67 | 67 | 124 | 0 |  |  | 191 |  | 191
Kondygnacja 3 291,3 m² 932,1 m³ | 8457 | 50 | 0 |  |  |  | 6633 | 1916 |  | 0
Jednostka budynku: 02
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
4/31/Skład gipsu 16,0 °C 4,1 m² 12,9 m³ | 323 |  |  |  | -177 | 146 | 78.9 | 18.9 |  |  | 225 |  | 225
4/32/Komunikacja 20,0 °C 28,9 m² 91,0 m³ | 301 | -33 |  |  | 115 | 383 | 619 | 0 |  |  | 1002 |  | 1002
4/33/Sala gipsu 20,0 °C 16,4 m² 51,6 m³ | 1311 | -5 |  |  | -101 | 1205 | 351 | 140 |  |  | 1555 |  | 1555
4/35/Rentgen 24,0 °C 6,6 m² 20,8 m³ | 82 | 62 |  |  | 112 | 256 | 156 | 0 |  |  | 412 |  | 412
4/36/Pok. pooper. 24,0 °C 8,8 m² 27,6 m³ | 747 |  |  |  | 290 | 1036 | 207 | 82.6 |  |  | 1243 |  | 1243
4/37/Narkoza 24,0 °C 7,9 m² 24,9 m³ | 98 |  |  |  | 212 | 310 | 186 | 0 |  |  | 496 |  | 496
4/39/Komunikacja 20,0 °C 39,0 m² 122,9 m³ | 408 | -34 |  |  | -611 | -236 | 836 | 0 |  |  | 600 |  | 600
4/40/Przyg. lekarzy 20,0 °C 18,9 m² 59,6 m³ | 194 | -12 |  |  | -285 | -103 | 405 | 0 |  |  | 302 |  | 302
4/41/WC 20,0 °C 1,6 m² 5,2 m³ | 302 |  |  |  | -23 | 279 | 35 | 8.41 |  |  | 314 |  | 314
4/42/WC 20,0 °C 2,6 m² 8,2 m³ | 30 | -1 |  |  | -23 | 5 | 55.8 | 0 |  |  | 61 |  | 61
4/43/Sanitariat 20,0 °C 4,0 m² 12,7 m³ | 341 |  |  |  | -47 | 294 | 86.7 | 20.8 |  |  | 380 |  | 380
4/44/Narkoza 24,0 °C 9,1 m² 28,8 m³ | 112 |  |  |  | 230 | 342 | 215 | 0 |  |  | 557 |  | 557
4/45/Pok. pielęgniarek 20,0 °C 12,6 m² 39,6 m³ | 1196 |  |  |  | -152 | 1044 | 269 | 108 |  |  | 1314 |  | 1314
4/46/Endoskopia 24,0 °C 13,1 m² 41,3 m³ | 939 |  |  |  | 378 | 1317 | 309 | 124 |  |  | 1626 |  | 1626
4/47/Sala operacyjna 24,0 °C 33,4 m² 105,1 m³ | 2039 |  |  |  | 391 | 2429 | 786 | 315 |  |  | 3216 |  | 3216
4/48/Sterylizacja 20,0 °C 18,1 m² 57,1 m³ | 1047 | -13 |  |  | -364 | 670 | 388 | 155 |  |  | 1058 |  | 1058
4/38/Pok. lekarski 20,0 °C 15,2 m² 47,8 m³ | 1274 | -3 |  |  | -93 | 1178 | 325 | 130 |  |  | 1503 |  | 1503
4/49/Sala operacyjna 24,0 °C 31,5 m² 99,3 m³ | 1606 |  |  |  | 167 | 1773 | 743 | 297 |  |  | 2515 |  | 2515
4/50/Sterylizacja 24,0 °C 22,1 m² 69,7 m³ | 1175 | 28 |  |  | 214 | 1417 | 521 | 209 |  |  | 1938 |  | 1938
4/51/Centralna 20,0 °C 17,3 m² 54,4 m³ | 796 |  |  |  | -57 | 739 | 370 | 148 |  |  | 1109 |  | 1109
Kondygnacja 4 311,3 m² 980,5 m³ | 14320 | -11 | 0 |  |  |  | 6942 | 1756 |  | 0
Budynek | 39724 | 1312 | 4676 |  |  |  | 46793 | 6009 |  | 0 |  | ---

## Dane i wyniki dla przegród
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Oz
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.3 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Okno zewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Dz
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.8 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Drzwi zewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Dw
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.6 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Drzwi wewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Ow
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.8 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Okno wewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-12
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.21 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-12cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 12 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.156
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-25
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.61 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-25cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 25 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.325
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-38
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.33 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-38cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 35 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.455
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Swz-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.21 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 51 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.662
| Styropian (40) | 12 |  | 0.031 | 1460 | 40 | 3.871
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-51
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.09 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-48cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 48 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.623
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-0
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.25 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 21 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.273
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-1-64
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.22 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 64 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.831
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-1-51
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.23 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 51 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.662
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.25 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 25 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.325
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sz-0
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.24 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana zewnętrzna
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 34 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.442
| Styropian (40) | 15 |  | 0.042 | 1460 | 40 | 3.571
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sz-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.21 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana zewnętrzna
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 51 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.662
| Styropian (40) | 12 |  | 0.031 | 1460 | 40 | 3.871
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | B-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.26 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Strop nad przejazdem
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W dół
Typ przegrody |  |  | StP
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.17 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Lastriko | 2 |  | 0.72 | 920 | 1600 | 0.028
| Podkład z betonu pod posadzkę | 6 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.043
| Strop ACKERMANA 22cm | 22 |  | 1.14 | 880 | 1150 | 0.193
| Styropian (15) | 12 |  | 0.036 | 1460 | 15 | 3.333
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | B
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.66 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Strop wewnętrzny
Kierunek przepływu ciepła |  |  | ---
Typ przegrody |  |  | StW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.17 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.17 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Lastriko | 2 |  | 0.72 | 920 | 1600 | 0.028
| Podkład z betonu pod posadzkę | 6 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.043
| Strop ACKERMANA 22cm | 22 |  | 1.14 | 880 | 1150 | 0.193
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | A
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.24 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Dach
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W górę
Typ przegrody |  |  | SD
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.1 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Podkład z betonu pod posadzkę | 4 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.029
| Styropian (40) | 14 |  | 0.036 | 1460 | 40 | 3.889
| Strop ACKERMANA 22cm | 22 |  | 1.14 | 880 | 1150 | 0.193
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | D
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.6 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Posadzka na gruncie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W dół
Typ przegrody |  |  | PG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W

## Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Opis
Oz | OZ | 1.3 | Okno zewnętrzne
Dz | DZ | 1.8 | Drzwi zewnętrzne
Dw | DW | 2.6 | Drzwi wewnętrzne
Ow | OW | 1.8 | Okno wewnętrzne
Sw-12 | SW | 2.21 | Ściana wewnętrzna-12cm
Sw-38 | SW | 1.33 | Ściana wewnętrzna-38cm
Swz-1 | SW | 0.21
Sw-51 | SW | 1.09 | Ściana wewnętrzna-48cm
Sg-0 | SG | 0.25 | Ściana przy grunie
Sz-0 | SZ | 0.24 | Ściana zewnętrzna
Sz-1 | SZ | 0.21 | Ściana zewnętrzna
B | StW | 2.16 | Strop wewnętrzny
A | SD | 0.24 | Dach
D | PG | 0.6 | Posadzka na gruncie
Zestawienie przegród wpisanych w pomieszczeniach
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Opis
\ | DW | 2.6

## Zestawienie strat przez przegro
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Σ Ψ · l [W/K] |  | HT [W/K] |  | ΦT [W] |  | %ΦT [%] | Az obl [m²] | %Az obl [%]
Oz | OZ | 1.3 | 218.46 |  | 413.2 |  | 17284 |  | 37.6 | 149.8 | 4.1
A | SD | 0.24 | 26.64 |  | 356.34 |  | 14797 |  | 32.2 | 1401.34 | 38.4
Sz-1 | SZ | 0.21 | 18.96 |  | 114.79 |  | 4759 |  | 10.4 | 452.47 | 12.4
D | PG | 0.6 | 5.92 |  | 104.23 |  | 4168 |  | 9.1 | 690.74 | 18.9
Sz-0 | SZ | 0.24 | 12.08 |  | 41.37 |  | 1741 |  | 3.8 | 123.09 | 3.4
Dz | DZ | 1.8 | 11.43 |  | 34.45 |  | 1291 |  | 2.8 | 12.79 | 0.4
Sw-12 | SW | 2.21 | 0 |  | 15.65 |  | 685 |  | 1.5 | 422.37 | 11.6
Sg-0 | SG | 0.25 | 0 |  | 12.72 |  | 509 |  | 1.1 | 94.65 | 2.6
B | StW | 1.66 | 0 |  | 8.96 |  | 391 |  | 0.9 | 116.02 | 3.2
Sw-38 | SW | 1.33 | 0 |  | 5.66 |  | 243 |  | 0.5 | 84.11 | 2.3
Dw | DW | 2.6 | 0 |  | 0.6 |  | 30 |  | 0.1 | 40.11 | 1.1
Sw-51 | SW | 1.09 | 0 |  | 0.41 |  | 16 |  | 0 | 8.11 | 0.2
B | StW | 2.16 | 0 |  | -0.49 |  | -17 |  |  | 49.87 | 1.4
Suma |  |  | 293.49 |  | 1107.88 |  | 45897 |  | 100 | 3645.45 | 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | ΦT [W] | %ΦT [%] |  | Az obl [m²] |  | %Az obl [%]
B | StW | 1.66 | 20740 | 81.9 |  | 1123.71 |  | 22.3
Sw-51 | SW | 1.09 | 2646 | 10.4 |  | 637.21 |  | 12.6
Sw-12 | SW | 2.21 | 1305 | 5.1 |  | 1579.11 |  | 31.3
Dw | DW | 2.6 | 595 | 2.3 |  | 272.7 |  | 5.4
\ | DW | 2.6 | 52 | 0.2 |  | 2.21 |  | 0
Sw-38 | SW | 1.33 | 0 | 0 |  | 432.84 |  | 8.6
Ow | OW | 1.8 | 0 | 0 |  | 27.33 |  | 0.5
B | StW | 2.16 | 0 | 0 |  | 898.71 |  | 17.8
Swz-1 | SW | 0.21 | 0 | 0 |  | 70.22 |  | 1.4
Suma |  |  | 25338 | 100 |  | 5044.04 |  | 100