## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 1
Łączna liczba odbiorników |  |  | 174
Łączna liczba działek |  |  | 896
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 0
Łączna liczba pomp |  |  | 0
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 177856
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 177856
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -2.8
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 59.3
| Moc całkowita [W] |  |  | 194753
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 180543
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 14210
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 27.1
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 27
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 0
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 8073
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 1/153_a
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 144.2
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 1901.9

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Liczba grzejników | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku 1
| 0/141 | 16 | BRAK | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/110 | 16 | 1 k | 463 | 463 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0 | 100
| 1/116 | 20 | 1 k | 765 | 1065 | 0 | 1065 | 0 | 1065 | 0 | 100
| 1/117 | 20 | 1 k | 1649 | 1698 | 0 | 1698 | 0 | 1698 | 0 | 100
| 1/118 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/118A | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/118B | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/120 | 16 | 1 k | 536 | 638 | 0 | 638 | 0 | 638 | 0 | 100
| 1/120A | 16 | BRAK | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/121 | 16 | 1 k | 811 | 811 | 0 | 811 | 0 | 811 | 0 | 100
| 1/122 | 16 | 1 k | 703 | 703 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 | 100
| 1/123 | 16 | 1 k | 748 | 748 | 0 | 748 | 0 | 748 | 0 | 100
| 1/124 | 16 | 1 k | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 | 100
| 1/125 | 16 | 1 k | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 100
| 1/126 | 16 | 1 k | 775 | 775 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 100
| 1/127 | 16 | 2 k | 1066 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 100
| 1/128 | 16 | 1 k | 270 | 2106 | 0 | 2106 | 0 | 2106 | 0 | 100
| 1/129 | 16 | 1 k | 397 | 397 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 100
| 1/130 | 16 | BRAK | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/131 | 16 | 1 k | 495 | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 100
| 1/132 | 16 | 1 k | 532 | 532 | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 | 100
| 1/133 | 20 | 1 k | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 404 | 0 | 100
| 1/136 | 16 | 1 k | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 548 | 0 | 181
| 1/137 | 16 | 1 k | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 544 | 0 | 100
| 1/138 | 16 | 1 k | 335 | 335 | 0 | 335 | 0 | 559 | 0 | 167
| 1/139 | 16 | 1 k | 348 | 348 | 0 | 348 | 0 | 563 | 0 | 162
| 1/140 | 16 | 1 k | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 579 | 0 | 119
| 1/142 | 16 | 1 k | 372 | 434 | 0 | 434 | 0 | 574 | 0 | 132
| 1/143 | 16 | BRAK | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/144 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/146 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/149 | 20 | 1 k | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 100
| 1/151 | 16 | BRAK | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/152 | 16 | 1 k | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | 625 | 0 | 100
| 1/153 | 16 | 2 k | 1333 | 1333 | 0 | 1333 | 0 | 1333 | 0 | 100
| 1/154 | 16 | 1 k | 995 | 995 | 0 | 995 | 0 | 995 | 0 | 100
| 1/155 | 16 | 1 k | 364 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 0 | 100
| 1/156 | 16 | 1 k | 1013 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 100
| 1/157 | 20 | 1 k | 381 | 390 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 100
| 1/158 | 20 | 1 k | 1792 | 1948 | 0 | 1948 | 0 | 1948 | 0 | 100
| 1/159 | 20 | BRAK | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/160 | 24 | 1 k | 1094 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 100
| 1/161 | 20 | BRAK | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/162 | 20 | BRAK | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/163 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/164 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/165 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K1
| 2/148 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K2
| 2/142 (Σ = 2) | 20 | 2 k | 3989 | 3989 | 0 | 3989 | 0 | 3989 | 0 | 100
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K3
| 2/94 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K4
| 2/121 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku S1
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku 1
| 2/100 | 20 | BRAK | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/101 | 20 | 1 k | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 927 | 0 | 207
| 2/102 | 20 | 1 k | 712 | 712 | 0 | 712 | 0 | 712 | 0 | 100
| 2/103 | 20 | 1 k | 946 | 977 | 0 | 977 | 0 | 977 | 0 | 100
| 2/104 | 16 | BRAK | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/105 | 24 | 1 k | 1351 | 1351 | 0 | 1351 | 0 | 1351 | 0 | 100
| 2/106 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/107 | 20 | 1 k | 379 | 379 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 100
| 2/108 | 24 | 2 k | 1836 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 100
| 2/109 | 20 | 1 k | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 100
| 2/110 | 20 | 2 k | 2944 | 3338 | 0 | 3338 | 0 | 3338 | 0 | 100
| 2/111 | 24 | 1 k | 1301 | 1301 | 0 | 1301 | 0 | 1301 | 0 | 100
| 2/112 | 24 | 2 k | 2037 | 2037 | 0 | 2037 | 0 | 2037 | 0 | 100
| 2/113 | 24 | 1 k | 1205 | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 100
| 2/114 | 24 | 1 k | 1211 | 1211 | 0 | 1211 | 0 | 1211 | 0 | 100
| 2/115 | 24 | 1 k | 1235 | 1235 | 0 | 1235 | 0 | 1235 | 0 | 100
| 2/116 | 24 | 1 k | 1423 | 1423 | 0 | 1423 | 0 | 1423 | 0 | 100
| 2/117 | 20 | 1 k | 647 | 647 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 100
| 2/118 | 20 | BRAK | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/119 | 20 | 1 k | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 521 | 0 | 100
| 2/120 | 20 | BRAK | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/122 | 20 | 1 k | 1127 | 1139 | 0 | 1139 | 0 | 1139 | 0 | 100
| 2/123 | 20 | BRAK | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/124 | 20 | 2 k | 2897 | 3222 | 0 | 3222 | 0 | 3222 | 0 | 100
| 2/125 | 16 | BRAK | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/126 | 24 | 1 k | 1183 | 1183 | 0 | 1183 | 0 | 1183 | 0 | 100
| 2/127 | 24 | 1 k | 1112 | 1112 | 0 | 1112 | 0 | 1112 | 0 | 100
| 2/128 | 24 | 1 k | 1339 | 1339 | 0 | 1339 | 0 | 1339 | 0 | 100
| 2/129 | 20 | 1 k | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 635 | 0 | 100
| 2/130 | 20 | 1 k | 1182 | 1182 | 0 | 1182 | 0 | 1182 | 0 | 100
| 2/131 | 20 | 1 k | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 100
| 2/132 | 20 | 2 k | 1840 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 100
| 2/133 | 20 | 2 k | 1547 | 1809 | 0 | 1809 | 0 | 1809 | 0 | 100
| 2/134 | 20 | BRAK | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/135 | 24 | 1 k | 1313 | 1313 | 0 | 1313 | 0 | 1313 | 0 | 100
| 2/136 | 24 | 1 k | 1029 | 1029 | 0 | 1029 | 0 | 1029 | 0 | 100
| 2/137 | 24 | 1 k | 855 | 855 | 0 | 855 | 0 | 855 | 0 | 100
| 2/138 | 24 | 1 k | 654 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 100
| 2/139 | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/144 | 20 | 1 k | 954 | 954 | 0 | 954 | 0 | 954 | 0 | 100
| 2/145 | 20 | 1 k | 1689 | 1689 | 0 | 1689 | 0 | 1689 | 0 | 100
| 2/146 | 20 | 2 k | 2822 | 2822 | 0 | 2822 | 0 | 2822 | 0 | 100
| 2/147 | 20 | 2 k | 3370 | 3370 | 0 | 3370 | 0 | 3370 | 0 | 100
| 2/150 | 20 | 1 k | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 910 | 0 | 228
| 2/151 | 20 | BRAK | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/152 | 20 | BRAK | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/152 | 20 | BRAK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/153 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/154 | 24 | 1 k | 818 | 818 | 0 | 818 | 0 | 818 | 0 | 100
| 2/155 | 24 | 1 k | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 100
| 2/156 | 23 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/157 | 24 | 1 k | 862 | 862 | 0 | 862 | 0 | 862 | 0 | 100
| 2/158 | 20 | 1 k | 411 | 669 | 0 | 669 | 0 | 669 | 0 | 100
| 2/159 | 24 | 1 k | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 | 920 | 0 | 100
| 2/160 | 20 | 1 k | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | 523 | 0 | 225
| 2/161 | 24 | 1 k | 979 | 979 | 0 | 979 | 0 | 979 | 0 | 100
| 2/163 | 20 | BRAK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/164 | 20 | BRAK | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/95 | 20 | 2 k | 3477 | 3687 | 0 | 3687 | 0 | 3687 | 0 | 100
| 2/96 | 20 | 1 k | 1236 | 1274 | 0 | 1274 | 0 | 1274 | 0 | 100
| 2/97 | 20 | BRAK | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/98 | 20 | BRAK | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/99 | 20 | 1 k | 401 | 642 | 0 | 642 | 0 | 642 | 0 | 100
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K1
| 2/148 (Σ = 2) | 20 | 1 k | 1856 | 1856 | 0 | 1856 | 0 | 1856 | 0 | 100
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K2
| 2/141 (Σ = 2) | 20 | 4 k | 5212 | 5560 | 0 | 5560 | 0 | 5560 | 0 | 100
| 2/142 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K3
| 2/94 (Σ = 3) | 20 | 2 k | 2470 | 2470 | 0 | 2470 | 0 | 2470 | 0 | 100
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K4
| 2/121 (Σ = 3) | 20 | 1 k | 2478 | 743 | 0 | 743 | 0 | 743 | 0 | 100
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku S1
| (bez nazwy) (Σ = 3) | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (Σ = 3) | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 3, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku 1
| 3/100 | 20 | BRAK | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/101 | 16 | BRAK | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/102 | 20 | 2 k | 1450 | 1835 | 0 | 1835 | 0 | 1835 | 0 | 100
| 3/103 | 24 | 1 k | 1644 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 100
| 3/104 | 24 | 1 k | 1302 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 100
| 3/105 | 24 | 1 k | 1291 | 1291 | 0 | 1291 | 0 | 1291 | 0 | 100
| 3/106 | 24 | 1 k | 1296 | 1296 | 0 | 1296 | 0 | 1296 | 0 | 100
| 3/107 | 24 | 1 k | 1493 | 1493 | 0 | 1493 | 0 | 1493 | 0 | 100
| 3/108 | 20 | 1 k | 653 | 653 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0 | 100
| 3/109 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/110 | 24 | 1 k | 1739 | 1739 | 0 | 1739 | 0 | 1739 | 0 | 100
| 3/111 | 24 | 2 k | 1110 | 1110 | 0 | 1110 | 0 | 1110 | 0 | 100
| 3/112 | 24 | 1 k | 1668 | 1668 | 0 | 1668 | 0 | 1668 | 0 | 100
| 3/113 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/114 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/115 | 24 | 2 k | 1937 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 100
| 3/116 | 24 | 2 k | 1734 | 1734 | 0 | 1734 | 0 | 1734 | 0 | 100
| 3/117 | 24 | 1 k | 1222 | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 100
| 3/118 | 20 | 1 k | 507 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 100
| 3/119 | 24 | 2 k | 1918 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | 100
| 3/120 | 24 | 2 k | 1851 | 1851 | 0 | 1851 | 0 | 1851 | 0 | 100
| 3/121 | 24 | 1 k | 1382 | 1382 | 0 | 1382 | 0 | 1382 | 0 | 100
| 3/122 | 20 | 1 k | 1428 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 100
| 3/123 | 20 | 4 k | 3420 | 4074 | 0 | 4074 | 0 | 4074 | 0 | 100
| 3/56 | 20 | 3 k | 3797 | 3797 | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 0 | 100
| 3/57 | 24 | 2 k | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 100
| 3/58 | 24 | 2 k | 1247 | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 100
| 3/59 | 24 | 1 k | 592 | 592 | 0 | 592 | 0 | 592 | 0 | 100
| 3/60 | 24 | 1 k | 1268 | 1268 | 0 | 1268 | 0 | 1268 | 0 | 100
| 3/61 | 24 | 1 k | 1037 | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 100
| 3/62 | 24 | 1 k | 1154 | 1154 | 0 | 1154 | 0 | 1154 | 0 | 100
| 3/63 | 24 | 1 k | 1176 | 1176 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 0 | 100
| 3/64 | 24 | 1 k | 1223 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 100
| 3/65 | 20 | BRAK | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/66 | 20 | 1 k | 753 | 753 | 0 | 753 | 0 | 753 | 0 | 100
| 3/67 | 24 | 1 k | 1631 | 1631 | 0 | 1631 | 0 | 1631 | 0 | 100
| 3/68 | 20 | 1 k | 735 | 735 | 0 | 735 | 0 | 735 | 0 | 100
| 3/69 | 20 | 2 k | 1293 | 1412 | 0 | 1412 | 0 | 1412 | 0 | 100
| 3/70 | 20 | 1 k | 872 | 872 | 0 | 872 | 0 | 872 | 0 | 100
| 3/71 | 20 | 2 k | 2280 | 2491 | 0 | 2491 | 0 | 2491 | 0 | 100
| 3/72 | 20 | 1 k | 1182 | 1182 | 0 | 1182 | 0 | 1182 | 0 | 100
| 3/73 | 20 | 1 k | 755 | 755 | 0 | 755 | 0 | 755 | 0 | 100
| 3/74 | 20 | 1 k | 422 | 422 | 0 | 422 | 0 | 422 | 0 | 100
| 3/75 | 20 | 1 k | 1153 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 100
| 3/76 | 20 | 1 k | 368 | 402 | 0 | 402 | 0 | 891 | 0 | 222
| 3/78 | 20 | BRAK | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/79 | 24 | 1 k | 1512 | 1512 | 0 | 1512 | 0 | 1512 | 0 | 100
| 3/80 | 24 | 2 k | 3152 | 3152 | 0 | 3152 | 0 | 3152 | 0 | 100
| 3/81 | 20 | 2 k | 1881 | 1881 | 0 | 1881 | 0 | 1881 | 0 | 100
| 3/82 | 20 | 1 k | 947 | 947 | 0 | 947 | 0 | 947 | 0 | 100
| 3/83 | 20 | 1 k | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 921 | 0 | 100
| 3/84 | 20 | 1 k | 1448 | 1448 | 0 | 1448 | 0 | 1448 | 0 | 100
| 3/85 | 20 | 1 k | 856 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 100
| 3/86 | 20 | BRAK | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/87 | 20 | 5 k | 5954 | 5954 | 0 | 5954 | 0 | 5954 | 0 | 100
| 3/88 | 20 | BRAK | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/89 | 20 | 1 k | 1092 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 100
| 3/89A | 20 | 1 k | 727 | 727 | 0 | 727 | 0 | 727 | 0 | 100
| 3/89B | 20 | BRAK | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/90 | 24 | 1 k | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 100
| 3/90A | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/91 | 24 | 1 k | 1662 | 1662 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 | 100
| 3/92 | 20 | 1 k | 931 | 931 | 0 | 931 | 0 | 931 | 0 | 100
| 3/93 | 20 | 1 k | 1078 | 1078 | 0 | 1078 | 0 | 1078 | 0 | 100
| 3/94 | 20 | 1 k | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 100
| 3/97 | 20 | BRAK | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/98 | 24 | 1 k | 1344 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 100
| 3/99 | 20 | 1 k | 721 | 721 | 0 | 721 | 0 | 721 | 0 | 100
Kondygnacja 3, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku K2
| 2/141 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku K3
| 2/94 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku K4
| 2/121 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku S1
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. |  | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] |  | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] | Typ grzejnika |  |  |  | L [mm] | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0 Rzut niskiego parteru
Jednostka budynku: 1
|  | G: 1/110 |  | 1/110 | 16 | 463 | 463 | 0 |  | 19.5 | 78.2 |  | 57.9 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.34 |  |  | 2 | 0.7 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/116 |  | 1/116 | 20 | 1065 | 1065 | 0 |  | 45.7 | 79.5 |  | 59.5 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.24 |  |  | 2 | 0.66 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.22 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/117 |  | 1/117 | 20 | 1698 | 1698 | 0 |  | 88.8 | 79.6 |  | 63.2 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.98 |  |  | 2 | 0.55 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 1/120 |  | 1/120 | 16 | 638 | 638 | 0 |  | 28 | 79 |  | 59.5 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.04 |  |  | 2 | 0.56 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/121 |  | 1/121 | 16 | 811 | 811 | 0 |  | 37.9 | 78.9 |  | 60.6 | KMP11/600 |  |  |  | 750 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.33 |  |  | 2 | 0.7 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/122 |  | 1/122 | 16 | 703 | 703 | 0 |  | 18.8 | 78.6 |  | 46.5 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.11 |  |  | 2 | 0.57 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/123 |  | 1/123 | 16 | 748 | 748 | 0 |  | 22.1 | 78.7 |  | 49.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.25 |  |  | 2 | 0.41 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.16 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/124 |  | 1/124 | 16 | 464 | 464 | 0 |  | 20.5 | 77.8 |  | 58.3 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 17.22 |  |  | 2 | 0.64 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/125 |  | 1/125 | 16 | 411 | 411 | 0 |  | 12.4 | 78.8 |  | 50.3 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 19.05 |  |  | 2 | 0.7 | 1
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/126 |  | 1/126 | 16 | 775 | 775 | 0 |  | 24.4 | 78.8 |  | 51.5 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.13 |  |  | 2 | 0.35 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.85 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/127_a |  | 1/127 | 16 | 533 | 533 | 0 |  | 15.4 | 78.6 |  | 48.9 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.32 |  |  | 2 | 0.87 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.67 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/127_b |  | 1/127 | 16 | 533 | 533 | 0 |  | 16 | 77.9 |  | 49.3 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.71 |  |  | 2 | 0.86 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/128 |  | 1/128 | 16 | 2106 | 2106 | 0 |  | 68.1 | 79.2 |  | 52.6 | KMP22/900 |  |  |  | 900 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 15.71 |  |  | 2 | 0.58 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.25 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/129 |  | 1/129 | 16 | 397 | 397 | 0 |  | 12 | 77.5 |  | 49.2 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.09 |  |  | 2 | 0.8 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/131 |  | 1/131 | 16 | 681 | 681 | 0 |  | 17.6 | 78.3 |  | 45.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.03 |  |  | 2 | 0.89 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/132 |  | 1/132 | 16 | 532 | 532 | 0 |  | 15.6 | 78.3 |  | 49 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.84 |  |  | 2 | 0.86 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/133 |  | 1/133 | 20 | 404 | 404 | 0 |  | 16.3 | 77.8 |  | 56.6 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.69 |  |  | 2 | 0.81 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/136 |  | 1/136 | 16 | 303 | 548 | 0 |  | 75.8 | 79 |  | 72.6 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 181
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.3 |  |  | 2 | 0.73 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 2,00 obr.
|  | G: 1/137 |  | 1/137 | 16 | 544 | 544 | 0 |  | 17.4 | 77.5 |  | 50.6 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.79 |  |  | 2 | 0.81 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/138 |  | 1/138 | 16 | 335 | 559 | 0 |  | 80.7 | 79.5 |  | 73.3 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 167
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.62 |  |  | 2 | 0.65 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 2,00 obr.
|  | G: 1/139 |  | 1/139 | 16 | 348 | 563 | 0 |  | 83 | 79.6 |  | 73.6 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 162
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.69 |  |  | 2 | 0.7 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 2,00 obr.
|  | G: 1/140 |  | 1/140 | 16 | 486 | 579 | 0 |  | 94.8 | 79.7 |  | 74.4 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 119
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 17.72 |  |  | 2 | 0.66 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.36 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/142 |  | 1/142 | 16 | 434 | 574 | 0 |  | 91.1 | 79.7 |  | 74.2 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 132
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 17.62 |  |  | 2 | 0.65 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.96 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 1/149 |  | 1/149 | 20 | 411 | 411 | 0 |  | 19.5 | 76.6 |  | 58.5 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.26 |  |  | 2 | 0.82 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/152 |  | 1/152 | 16 | 625 | 625 | 0 |  | 27.1 | 78.3 |  | 58.5 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.26 |  |  | 2 | 0.59 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.11 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/153_a |  | 1/153 | 16 | 667 | 667 | 0 |  | 17.5 | 77.4 |  | 44.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.18 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.66 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/153_b |  | 1/153 | 16 | 667 | 667 | 0 |  | 17.6 | 77.3 |  | 44.8 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.18 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.76 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/154 |  | 1/154 | 16 | 995 | 995 | 0 |  | 29.8 | 78.4 |  | 49.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.83 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.53 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/155 |  | 1/155 | 16 | 483 | 483 | 0 |  | 23.4 | 78.3 |  | 60.6 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.75 |  |  | 2 | 0.82 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/156 |  | 1/156 | 16 | 1013 | 1013 | 0 |  | 31.2 | 78.5 |  | 50.6 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.92 |  |  | 2 | 0.82 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.89 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/157 |  | 1/157 | 20 | 390 | 390 | 0 |  | 12.4 | 78 |  | 51 | KMP20/600 |  |  |  | 450 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.18 |  |  | 2 | 0.83 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/158 |  | 1/158 | 20 | 1948 | 1948 | 0 |  | 96.1 | 79.6 |  | 62.2 | KMP22/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.4 |  |  | 2 | 0.69 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 2,50 obr.
|  | G: 1/160 |  | 1/160 | 24 | 1094 | 1094 | 0 |  | 39.7 | 79.3 |  | 55.6 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.77 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 1,00 obr.
Jednostka budynku: K1
Jednostka budynku: K2
|  | G: 2/142_a |  | 2/142 | 20 | 1994 | 1994 | 0 |  | 72.4 | 79.5 |  | 55.9 | KMP22/900 |  |  |  | 900 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.27 |  |  | 2 | 0.41 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.06 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/142_b |  | 2/142 | 20 | 1994 | 1994 | 0 |  | 73.4 | 79.3 |  | 56 | KMP22/900 |  |  |  | 900 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.37 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K3
|  | G: 2/94 |  | 2/94 | 20 | 1235 | 1235 | 0 |  | 45 | 79 |  | 55.5 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.5 |  |  | 2 | 0.78 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K4
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2
Kondygnacja: 2 Rzut parteru
Jednostka budynku: 1
|  | G: 2/101 |  | 2/101 | 20 | 448 | 927 | 0 |  | 124 | 79.8 |  | 73 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 207
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.19 |  |  | 2 | 0.8 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 3,75 obr.
|  | G: 2/102 |  | 2/102 | 20 | 712 | 712 | 0 |  | 23.1 | 79.5 |  | 53 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.26 |  |  | 2 | 0.4 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.46 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/103 |  | 2/103 | 20 | 977 | 977 | 0 |  | 33.5 | 79.6 |  | 54.5 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.45 |  |  | 2 | 0.43 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.21 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/105 |  | 2/105 | 24 | 1351 | 1351 | 0 |  | 60.4 | 79.6 |  | 60.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.39 |  |  | 2 | 0.82 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/107 |  | 2/107 | 20 | 379 | 379 | 0 |  | 10.8 | 79.1 |  | 49 | KMP20/600 |  |  |  | 450 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.83 |  |  | 2 | 0.89 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/108_a |  | 2/108 | 24 | 918 | 918 | 0 |  | 35.2 | 79.5 |  | 57.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.44 |  |  | 2 | 0.63 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/108_b |  | 2/108 | 24 | 918 | 918 | 0 |  | 35.3 | 79.5 |  | 57.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.37 |  |  | 2 | 0.62 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/109 |  | 2/109 | 20 | 744 | 744 | 0 |  | 26.6 | 79.4 |  | 55.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.74 |  |  | 2 | 0.87 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/110_a |  | 2/110 | 20 | 1669 | 1669 | 0 |  | 87.9 | 78.9 |  | 62.7 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.3 |  |  | 2 | 0.58 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/110_b |  | 2/110 | 20 | 1669 | 1669 | 0 |  | 83.2 | 79.5 |  | 62.3 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.32 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.08 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/111 |  | 2/111 | 24 | 1301 | 1301 | 0 |  | 53 | 79.4 |  | 58.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.51 |  |  | 2 | 0.56 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/112_a |  | 2/112 | 24 | 1019 | 1019 | 0 |  | 55.2 | 79.3 |  | 63.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.19 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/112_b |  | 2/112 | 24 | 1019 | 1019 | 0 |  | 55.2 | 79.3 |  | 63.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.12 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/113 |  | 2/113 | 24 | 1205 | 1205 | 0 |  | 65.3 | 79.1 |  | 63.3 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.84 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/114 |  | 2/114 | 24 | 1211 | 1211 | 0 |  | 42.7 | 79.1 |  | 54.7 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  | 2 | 0.44 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.01 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/115 |  | 2/115 | 24 | 1235 | 1235 | 0 |  | 56.4 | 78.9 |  | 60.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.39 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.94 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/116 |  | 2/116 | 24 | 1423 | 1423 | 0 |  | 54.1 | 78.9 |  | 56.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.19 |  |  | 2 | 0.43 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.69 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/117 |  | 2/117 | 20 | 647 | 647 | 0 |  | 18.6 | 78.7 |  | 48.9 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.32 |  |  | 2 | 0.59 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/119 |  | 2/119 | 20 | 521 | 521 | 0 |  | 11.7 | 78.5 |  | 40.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.72 |  |  | 2 | 0.82 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/122 |  | 2/122 | 20 | 1139 | 1139 | 0 |  | 37.4 | 79 |  | 52.9 | KMP20/900 |  |  |  | 900 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/124_a |  | 2/124 | 20 | 1933 | 1933 | 0 |  | 68.4 | 79.3 |  | 55.1 | KMP30/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.42 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/124_b |  | 2/124 | 20 | 1289 | 1289 | 0 |  | 70.2 | 79 |  | 63.3 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.52 |  |  | 2 | 0.49 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.91 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/126 |  | 2/126 | 24 | 1183 | 1183 | 0 |  | 60.8 | 78.9 |  | 62.2 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  | 2 | 0.43 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.18 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/127 |  | 2/127 | 24 | 1112 | 1112 | 0 |  | 52.9 | 78.9 |  | 60.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.36 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/128 |  | 2/128 | 24 | 1339 | 1339 | 0 |  | 57.9 | 79.7 |  | 59.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.38 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/129 |  | 2/129 | 20 | 635 | 635 | 0 |  | 30.5 | 79.6 |  | 61.7 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  | 2 | 0.48 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/130 |  | 2/130 | 20 | 1182 | 1182 | 0 |  | 37.7 | 79.6 |  | 52.7 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.32 |  |  | 2 | 0.66 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.34 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/131 |  | 2/131 | 20 | 539 | 539 | 0 |  | 13 | 77.6 |  | 42 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.76 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/132_a |  | 2/132 | 20 | 920 | 920 | 0 |  | 28 | 79.6 |  | 51.4 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/132_b |  | 2/132 | 20 | 920 | 920 | 0 |  | 28 | 79.6 |  | 51.4 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/133_a |  | 2/133 | 20 | 904 | 904 | 0 |  | 26.9 | 79.5 |  | 50.6 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.66 |  |  | 2 | 0.66 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/133_b |  | 2/133 | 20 | 904 | 904 | 0 |  | 26.8 | 79.5 |  | 50.6 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.84 |  |  | 2 | 0.67 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.04 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/135 |  | 2/135 | 24 | 1313 | 1313 | 0 |  | 55.4 | 79.3 |  | 58.9 | KMP30/900 |  |  |  | 750 | 900 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 12.95 |  |  | 2 | 0.48 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/136 |  | 2/136 | 24 | 1029 | 1029 | 0 |  | 39.2 | 79 |  | 56.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 16.89 |  |  | 2 | 0.62 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/137 |  | 2/137 | 24 | 855 | 855 | 0 |  | 43.5 | 79.1 |  | 62.2 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 15.12 |  |  | 2 | 0.56 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.45 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/138 |  | 2/138 | 24 | 654 | 654 | 0 |  | 25.9 | 79 |  | 57.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 16.24 |  |  | 2 | 0.6 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.38 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/144 |  | 2/144 | 20 | 954 | 954 | 0 |  | 32 | 79.1 |  | 53.5 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.67 |  |  | 2 | 0.48 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.91 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/145 |  | 2/145 | 20 | 1689 | 1689 | 0 |  | 59.2 | 78.8 |  | 54.3 | KMP22/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.62 |  |  | 2 | 0.79 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/146_a |  | 2/146 | 20 | 1411 | 1411 | 0 |  | 46.9 | 78.8 |  | 53 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.15 |  |  | 2 | 0.66 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.62 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/146_b |  | 2/146 | 20 | 1411 | 1411 | 0 |  | 76.3 | 79.2 |  | 63.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.36 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.43 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/147_a |  | 2/147 | 20 | 1685 | 1685 | 0 |  | 86.9 | 79.5 |  | 62.8 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.42 |  |  | 2 | 0.59 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/147_b |  | 2/147 | 20 | 1685 | 1685 | 0 |  | 89.2 | 79.2 |  | 63 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.28 |  |  | 2 | 0.59 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/150 |  | 2/150 | 20 | 400 | 910 | 0 |  | 115.4 | 79.6 |  | 72.5 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 228
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.05 |  |  | 2 | 0.77 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 3,00 obr.
|  | G: 2/154 |  | 2/154 | 24 | 818 | 818 | 0 |  | 25.9 | 79.4 |  | 52.3 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.32 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.33 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/155 |  | 2/155 | 24 | 450 | 450 | 0 |  | 26.9 | 79.5 |  | 65.2 | KMP20/600 |  |  |  | 450 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.73 |  |  | 2 | 0.87 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.67 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/157 |  | 2/157 | 24 | 862 | 862 | 0 |  | 43.1 | 79.6 |  | 62.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  | 2 | 0.43 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/158 |  | 2/158 | 20 | 669 | 669 | 0 |  | 19.4 | 79.5 |  | 49.9 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.04 |  |  | 2 | 0.9 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/159 |  | 2/159 | 24 | 920 | 920 | 0 |  | 35.2 | 79.6 |  | 57.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.6 |  |  | 2 | 0.64 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/160 |  | 2/160 | 20 | 232 | 523 | 0 |  | 67.4 | 79.8 |  | 72.8 | KMP20/600 |  |  |  | 450 | 600 | 106 | 225
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.33 |  |  | 2 | 0.85 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 2,00 obr.
|  | G: 2/161 |  | 2/161 | 24 | 979 | 979 | 0 |  | 44 | 79.7 |  | 60.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.39 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/95_a |  | 2/95 | 20 | 1153 | 1153 | 0 |  | 35.2 | 79.6 |  | 51.5 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.67 |  |  | 2 | 0.71 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.04 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/95_b |  | 2/95 | 20 | 2534 | 2534 | 0 |  | 115 | 79.8 |  | 60.9 | KMP22/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.32 |  |  | 2 | 0.6 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.04 |  |  |  |  | 2,00 obr.
|  | G: 2/96 |  | 2/96 | 20 | 1274 | 1274 | 0 |  | 47.8 | 79.7 |  | 56.8 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.39 |  |  | 2 | 0.63 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/99 |  | 2/99 | 20 | 642 | 642 | 0 |  | 18.2 | 78.7 |  | 48.5 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.02 |  |  | 2 | 0.43 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.15 |  |  |  |  | 0,50 obr.
Jednostka budynku: K1
|  | G: 2/148 |  | 2/148 | 20 | 1856 | 1856 | 0 |  | 78.5 | 79.5 |  | 59.2 | KMP22/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.34 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.62 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K2
|  | G: 2/141 _a |  | 2/141 | 20 | 1390 | 1390 | 0 |  | 69 | 79.5 |  | 62.2 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.48 |  |  | 2 | 0.45 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/141 _b |  | 2/141 | 20 | 1390 | 1390 | 0 |  | 69.6 | 79.4 |  | 62.3 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  | 2 | 0.44 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.85 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K3
Jednostka budynku: K4
|  | G: 2/121 |  | 2/121 | 20 | 743 | 743 | 0 |  | 27.8 | 78.8 |  | 55.8 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.76 |  |  | 2 | 0.83 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 1,25 obr.
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2
Kondygnacja: 3 Rzut I piętra
Jednostka budynku: 1
|  | G: 3/102_a |  | 3/102 | 20 | 917 | 917 | 0 |  | 42.9 | 78.5 |  | 60.2 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.71 |  |  | 2 | 0.71 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.06 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/102_b |  | 3/102 | 20 | 917 | 917 | 0 |  | 44 | 78.2 |  | 60.3 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.67 |  |  | 2 | 0.64 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.21 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/103 |  | 3/103 | 24 | 1644 | 1644 | 0 |  | 68.7 | 78.5 |  | 58 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.96 |  |  | 2 | 0.73 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.77 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/104 |  | 3/104 | 24 | 1302 | 1302 | 0 |  | 58.1 | 78.4 |  | 59.1 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.41 |  |  | 2 | 0.49 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.58 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/105 |  | 3/105 | 24 | 1291 | 1291 | 0 |  | 56.1 | 78.4 |  | 58.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.81 |  |  | 2 | 0.53 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.21 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/106 |  | 3/106 | 24 | 1296 | 1296 | 0 |  | 54.4 | 78.9 |  | 58.5 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.85 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.73 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/107 |  | 3/107 | 24 | 1493 | 1493 | 0 |  | 64.1 | 78.9 |  | 58.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.15 |  |  | 2 | 0.57 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.41 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/108 |  | 3/108 | 20 | 653 | 653 | 0 |  | 19 | 78.7 |  | 49.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.99 |  |  | 2 | 0.66 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/110 |  | 3/110 | 24 | 1739 | 1739 | 0 |  | 83.1 | 78.9 |  | 61 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.33 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.06 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/111_a |  | 3/111 | 24 | 608 | 608 | 0 |  | 20.6 | 78.9 |  | 53.6 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.16 |  |  | 2 | 0.55 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.76 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/111_b |  | 3/111 | 24 | 502 | 502 | 0 |  | 15.7 | 74.4 |  | 47 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.23 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.04 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 3/112 |  | 3/112 | 24 | 1668 | 1668 | 0 |  | 69.2 | 79.1 |  | 58.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.97 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.81 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/115_a |  | 3/115 | 24 | 830 | 830 | 0 |  | 38.1 | 79.1 |  | 60.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.06 |  |  | 2 | 0.58 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.41 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/115_b |  | 3/115 | 24 | 1107 | 1107 | 0 |  | 50.7 | 79.2 |  | 60.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.07 |  |  | 2 | 0.58 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.37 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/116_a |  | 3/116 | 24 | 991 | 991 | 0 |  | 49.4 | 79.1 |  | 61.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.18 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/116_b |  | 3/116 | 24 | 743 | 743 | 0 |  | 26.1 | 79 |  | 54.5 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.15 |  |  | 2 | 0.35 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/117 |  | 3/117 | 24 | 1222 | 1222 | 0 |  | 44.2 | 79 |  | 55.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | 0.46 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/118 |  | 3/118 | 20 | 507 | 507 | 0 |  | 11.1 | 78.6 |  | 39.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.17 |  |  | 2 | 0.95 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/119_a |  | 3/119 | 24 | 867 | 867 | 0 |  | 31.2 | 79.1 |  | 55.3 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.78 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/119_b |  | 3/119 | 24 | 1051 | 1051 | 0 |  | 41.6 | 79.2 |  | 57.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.97 |  |  | 2 | 0.53 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.86 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/120_a |  | 3/120 | 24 | 1157 | 1157 | 0 |  | 59.5 | 79.5 |  | 62.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.13 |  |  | 2 | 0.61 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.08 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/120_b |  | 3/120 | 24 | 694 | 694 | 0 |  | 33.5 | 78.7 |  | 61 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.01 |  |  | 2 | 0.39 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/121 |  | 3/121 | 24 | 1382 | 1382 | 0 |  | 67 | 79.5 |  | 61.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.61 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.64 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/122 |  | 3/122 | 20 | 1670 | 1670 | 0 |  | 69 | 79.3 |  | 58.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.41 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.79 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/123_a |  | 3/123 | 20 | 942 | 942 | 0 |  | 49.4 | 78.4 |  | 62 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 13.29 |  |  | 2 | 0.49 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.01 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/123_b |  | 3/123 | 20 | 1413 | 1413 | 0 |  | 54.7 | 78.7 |  | 56.6 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  | 2 | 0.48 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.76 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/123_c |  | 3/123 | 20 | 778 | 778 | 0 |  | 32.1 | 79 |  | 58.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.36 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/123_d |  | 3/123 | 20 | 942 | 942 | 0 |  | 49.6 | 78.3 |  | 62 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.42 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/56_a |  | 3/56 | 20 | 1424 | 1424 | 0 |  | 63.7 | 79.3 |  | 60.1 | KMP22/900 |  |  |  | 600 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  | 2 | 0.49 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/56_b |  | 3/56 | 20 | 1187 | 1187 | 0 |  | 39.9 | 78.9 |  | 53.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.34 |  |  | 2 | 0.61 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.62 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/56_c |  | 3/56 | 20 | 1187 | 1187 | 0 |  | 40 | 78.9 |  | 53.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.21 |  |  | 2 | 0.59 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.63 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/57_a |  | 3/57 | 24 | 1100 | 1100 | 0 |  | 48.6 | 79.4 |  | 59.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.14 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.18 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/57_b |  | 3/57 | 24 | 1100 | 1100 | 0 |  | 48.6 | 79.4 |  | 59.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.14 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.18 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/58_a |  | 3/58 | 24 | 623 | 623 | 0 |  | 22.3 | 78.9 |  | 54.9 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.73 |  |  | 2 | 0.48 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/58_b |  | 3/58 | 24 | 623 | 623 | 0 |  | 22.3 | 78.9 |  | 54.9 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.72 |  |  | 2 | 0.48 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/59 |  | 3/59 | 24 | 592 | 592 | 0 |  | 20.6 | 77.7 |  | 53.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.2 |  |  | 2 | 0.57 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/60 |  | 3/60 | 24 | 1268 | 1268 | 0 |  | 60.9 | 79.3 |  | 61.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.32 |  |  | 2 | 0.62 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.18 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/61 |  | 3/61 | 24 | 1037 | 1037 | 0 |  | 34.1 | 79.2 |  | 53.1 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  | 2 | 0.44 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/62 |  | 3/62 | 24 | 1154 | 1154 | 0 |  | 60.5 | 79.3 |  | 62.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.31 |  |  | 2 | 0.61 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/63 |  | 3/63 | 24 | 1176 | 1176 | 0 |  | 45.7 | 79.2 |  | 57.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.12 |  |  | 2 | 0.39 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.45 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/64 |  | 3/64 | 24 | 1223 | 1223 | 0 |  | 53.3 | 79.1 |  | 59.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.94 |  |  | 2 | 0.54 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.62 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/66 |  | 3/66 | 20 | 753 | 753 | 0 |  | 28.6 | 79 |  | 56.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.3 |  |  | 2 | 0.61 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/67 |  | 3/67 | 24 | 1631 | 1631 | 0 |  | 63.9 | 79.1 |  | 57.2 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.88 |  |  | 2 | 0.62 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/68 |  | 3/68 | 20 | 735 | 735 | 0 |  | 29.7 | 78.8 |  | 57.5 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.71 |  |  | 2 | 0.61 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.53 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/69_a |  | 3/69 | 20 | 706 | 706 | 0 |  | 25.6 | 78.8 |  | 55.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.33 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.26 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/69_b |  | 3/69 | 20 | 706 | 706 | 0 |  | 27.3 | 77.9 |  | 55.7 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.09 |  |  | 2 | 0.67 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/70 |  | 3/70 | 20 | 872 | 872 | 0 |  | 35.7 | 78.2 |  | 57.2 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.65 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/71_a |  | 3/71 | 20 | 1245 | 1245 | 0 |  | 61.5 | 78.6 |  | 61.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.68 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/71_b |  | 3/71 | 20 | 1245 | 1245 | 0 |  | 61.5 | 78.6 |  | 61.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.67 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/72 |  | 3/72 | 20 | 1182 | 1182 | 0 |  | 49.1 | 78.6 |  | 57.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.38 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.22 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/73 |  | 3/73 | 20 | 755 | 755 | 0 |  | 33.6 | 78.6 |  | 59.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.36 |  |  | 2 | 0.42 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 3/74 |  | 3/74 | 20 | 422 | 422 | 0 |  | 23.3 | 77.6 |  | 62 | KMP20S/600 |  |  |  | 450 | 600 | 69 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/75 |  | 3/75 | 20 | 1260 | 1260 | 0 |  | 64.5 | 78.7 |  | 62 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.44 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.45 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/76 |  | 3/76 | 20 | 402 | 891 | 0 |  | 109.8 | 78.8 |  | 71.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 222
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.48 |  |  | 2 | 0.77 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 3,25 obr.
|  | G: 3/79 |  | 3/79 | 24 | 1512 | 1512 | 0 |  | 68.3 | 78.6 |  | 59.6 | KMP20/900 |  |  |  | 1200 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.44 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/80_a |  | 3/80 | 24 | 1576 | 1576 | 0 |  | 78.3 | 79.2 |  | 62 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.33 |  |  | 2 | 0.33 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.61 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/80_b |  | 3/80 | 24 | 1576 | 1576 | 0 |  | 78 | 79.3 |  | 61.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.65 |  |  | 2 | 0.37 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.58 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/81_a |  | 3/81 | 20 | 940 | 940 | 0 |  | 46.4 | 78.9 |  | 61.5 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.28 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.58 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/81_b |  | 3/81 | 20 | 940 | 940 | 0 |  | 45.8 | 79 |  | 61.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.42 |  |  | 2 | 0.34 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.48 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/82 |  | 3/82 | 20 | 947 | 947 | 0 |  | 49.1 | 78.7 |  | 62.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.24 |  |  | 2 | 0.45 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/83 |  | 3/83 | 20 | 921 | 921 | 0 |  | 45.1 | 78.2 |  | 60.6 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.13 |  |  | 2 | 0.3 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.37 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/84 |  | 3/84 | 20 | 1448 | 1448 | 0 |  | 58.4 | 79.3 |  | 58 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.29 |  |  | 2 | 0.63 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/85 |  | 3/85 | 20 | 856 | 856 | 0 |  | 30.8 | 79.2 |  | 55.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.67 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.71 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: (192, 192) |  | 3/87 | 20 | 1191 | 1191 | 0 |  | 39.4 | 79.3 |  | 53.3 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.2 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: (193_a, 193_a) |  | 3/87 | 20 | 1191 | 1191 | 0 |  | 40.7 | 78.8 |  | 53.7 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.43 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.73 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: (194, 194) |  | 3/87 | 20 | 1191 | 1191 | 0 |  | 39.3 | 79.3 |  | 53.3 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  | 2 | 0.49 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.54 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/87_a |  | 3/87 | 20 | 1191 | 1191 | 0 |  | 39.6 | 79.2 |  | 53.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.31 |  |  | 2 | 0.65 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/87_b |  | 3/87 | 20 | 1191 | 1191 | 0 |  | 39.6 | 79.2 |  | 53.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.31 |  |  | 2 | 0.65 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/89 |  | 3/89 | 20 | 1188 | 1188 | 0 |  | 40.4 | 78.8 |  | 53.5 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.31 |  |  | 2 | 0.59 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.69 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/89A |  | 3/89A | 20 | 727 | 727 | 0 |  | 25 | 79.3 |  | 54.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.06 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/90 |  | 3/90 | 24 | 1190 | 1190 | 0 |  | 59.5 | 79.4 |  | 62.2 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.75 |  |  | 2 | 0.65 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/91 |  | 3/91 | 24 | 1662 | 1662 | 0 |  | 68.4 | 79.1 |  | 58.2 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.98 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/92 |  | 3/92 | 20 | 931 | 931 | 0 |  | 38.1 | 78.2 |  | 57.3 | KMP21S/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.86 |  |  | 2 | 0.52 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/93 |  | 3/93 | 20 | 1078 | 1078 | 0 |  | 38.7 | 78.8 |  | 54.9 | KMP21S/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.82 |  |  | 2 | 0.52 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/94 |  | 3/94 | 20 | 1109 | 1109 | 0 |  | 55.2 | 79.2 |  | 62 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  | 2 | 0.44 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/98 |  | 3/98 | 24 | 1344 | 1344 | 0 |  | 63.4 | 78.8 |  | 60.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.29 |  |  | 2 | 0.6 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.36 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/99 |  | 3/99 | 20 | 721 | 721 | 0 |  | 27.7 | 78.7 |  | 56.4 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.57 |  |  | 2 | 0.65 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.19 |  |  |  |  | 0,75 obr.
Jednostka budynku: K2
|  | G: 2/141 _a |  | 2/141 | 20 | 1390 | 1390 | 0 |  | 71.3 | 79.2 |  | 62.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.11 |  |  | 2 | 0.4 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/141 _b |  | 2/141 | 20 | 1390 | 1390 | 0 |  | 71.3 | 79.2 |  | 62.4 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  | 2 | 0.4 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K3
|  | G: 2/94 |  | 2/94 | 20 | 1235 | 1235 | 0 |  | 46.6 | 78.5 |  | 55.8 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.62 |  |  | 2 | 0.46 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.59 |  |  |  |  | 1,00 obr.
Jednostka budynku: K4
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 18 x 1,2 | 620461.6 | 841 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 22 x 1,5 | 620462.7 | 192 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 28 x 1,5 | 620463.8 | 124 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 35 x 1,5 | 620464.9 | 123 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 42 x 1,5 | 620465.1 | 193 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 54 x 1,5 | 620466.0 | 50 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 76,1 x 2,0 | 620480.3 | 11 | m
Kształtki - KAN-therm Steel
|  | Kolanko z GW press krótkie | 15 - 3/8"w | 620207.5 | 64 | szt.
|  | Kolano 90° nyplowe press | 22 | 6240410 | 2 | szt.
|  | Kolano 90° press | 18 | 620156.9 | 111 | szt.
|  | Kolano 90° press | 22 | 6240181 | 14 | szt.
|  | Kolano 90° press | 28 | 6240190 | 17 | szt.
|  | Kolano 90° press | 35 | 6240201 | 10 | szt.
|  | Kolano 90° press | 42 | 6240212 | 12 | szt.
|  | Kolano 90° press | 54 | 6240223 | 2 | szt.
|  | Kolano z GZ press długie | 28 - 1"z | 6240377 | 1 | szt.
|  | Łuk 90° | 18 | 620186.6 | 102 | szt.
|  | Łuk 90° | 22 | 6240839 | 22 | szt.
|  | Mufa press | 18 | 620137.1 | 3 | szt.
|  | Mufa press | 22 | 6240003 | 5 | szt.
|  | Mufa press | 28 | 6240014 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 42 | 6240036 | 8 | szt.
|  | Mufa press | 54 | 6240047 | 2 | szt.
|  | Mufa redukcyjna press | 22 | 620112.9 | 45 | szt.
|  | Mufa redukcyjna press | 28 | 6241131 | 7 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 18 - 15 | 620213.0 | 367 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 22 - 18 | 620216.3 | 71 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 15 | 620217.4 | 1 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 18 | 620218.5 | 9 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 22 | 6240234 | 8 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 35 - 28 | 6240256 | 8 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 22 | 6246651 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 35 | 6240278 | 8 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 42 | 6240993 | 8 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 76 - 54 | 6206398 | 2 | szt.
|  | Śrubunek GZ press | 15 - 1/2"z | 620719.0 | 348 | szt.
|  | Trójnik press | 18 - 18 - 18 | 620250.4 | 134 | szt.
|  | Trójnik press | 22 - 22 - 22 | 6240564 | 18 | szt.
|  | Trójnik press | 28 - 28 - 28 | 6240575 | 6 | szt.
|  | Trójnik press | 42 - 42 - 42 | 6240597 | 2 | szt.
|  | Trójnik press | 54 - 54 - 54 | 6240608 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 18 - 22 - 18 | 620279.0 | 22 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 18 - 22 | 620261.4 | 62 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 28 - 22 | 6240718 | 3 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 18 - 28 | 620263.6 | 14 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 22 - 28 | 6240729 | 9 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 18 - 35 | 620266.9 | 12 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 22 - 35 | 6240731 | 14 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 28 - 35 | 6240740 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 22 - 42 | 6240751 | 30 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 28 - 42 | 6240762 | 4 | szt.
|  | Trójnik red. press | 54 - 22 - 54 | 6240784 | 8 | szt.
|  | Trójnik red. press | 76 - 54 - 76 | 6206475 | 4 | szt.
|  | Złączka z GW press | 18 - 1/2"w | 620238.3 | 67 | szt.
|  | Złączka z GW press | 28 - 1/2"w | 6240113 | 8 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 15 - 1/2"z | 620228.4 | 1 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 18 - 1/2"z | 620229.5 | 144 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 1/2"z | 6241015 | 57 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 3/4"z | 6240135 | 93 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 28 - 1"z | 6240146 | 11 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Nypel calowy redukcyjny | 3/4"z - 1/2"z |  | 1 | szt.
|  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 3/4"z - 3/8"w |  | 6 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Reg. różn. ciśn. Hydromat DP (50-300 mbar) | 15 | 106 45 04 | 39 | szt.
|  | Zawór AV6 prosty | 15 | 118 38 64 | 174 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 12 | 107 60 04 | 29 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 20 | 107 60 06 | 50 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 25 | 107 60 08 | 6 | szt.
|  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | 15 | 109 07 62 | 174 | szt.
|  | Zawór równoważący Hydrocontrol R PN16, GZ, nakr. | 10 | 106 05 03 | 35 | szt.
|  | Zawór równoważący Hydrocontrol R PN16, GZ, nakr. | 15 | 106 05 04 | 4 | szt.
Elementy spoza katalogów
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów
|  | Odpowietrznik prosty |  |  | 43 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 450 | 95 |  | 8 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 600 | 95 |  | 4 | szt.
|  | KMP21S/600 | 600 | 750 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP21S/600 | 600 | 900 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/600 | 600 | 450 | 142 |  | 10 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 600 | 142 |  | 6 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 750 | 142 |  | 11 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 900 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 1050 | 142 |  | 2 | szt.
|  | KMP22/900 | 900 | 600 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 900 | 142 |  | 3 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 450 | 95 |  | 4 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 600 | 95 |  | 2 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 750 | 95 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/600 | 600 | 450 | 142 |  | 13 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 600 | 142 |  | 5 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 750 | 142 |  | 9 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 900 | 142 |  | 5 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 1050 | 142 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/900 | 900 | 1050 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 450 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 750 | 106 |  | 7 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 900 | 106 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1050 | 106 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1200 | 106 |  | 9 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1350 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP30/600 | 600 | 900 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1050 | 172 |  | 8 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1200 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1350 | 172 |  | 3 | szt.
|  | KMP30/900 | 900 | 750 | 172 |  | 1 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 450 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 600 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 750 | 106 |  | 4 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 900 | 106 |  | 11 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1050 | 106 |  | 5 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1200 | 106 |  | 4 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1350 | 106 |  | 3 | szt.
|  | KMP20/900 | 900 | 900 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1050 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1200 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP20S/600 | 600 | 450 | 69 |  | 1 | szt.
|  | KMP30/600 | 600 | 900 | 172 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1050 | 172 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1200 | 172 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1350 | 172 |  | 2 | szt.
|  | KMP30/900 | 900 | 1050 | 172 |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm |  | 100 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm |  | 102 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 40 mm |  | 108 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 40 mm |  | 123 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 50 mm |  | 193 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 60 mm |  | 50 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 100 mm |  | 11 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 741 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 91 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm |  | 17 | m