## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 6
Łączna liczba odbiorników |  |  | 220
Łączna liczba działek |  |  | 1052
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 0
Łączna liczba pomp |  |  | 3
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 229367
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 5018
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 503458
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Źródło: "Budynek A", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.5
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 61.9
| Moc całkowita [W] |  |  | 178748
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 177856
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 892
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 32.2
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 32.8
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 27.1
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 8479.4
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | OONO Budynek B'
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 91.6
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 2275
Źródło: "Budynek B'", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.5
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 61.6
| Moc całkowita [W] |  |  | 53266
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 52183
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 1083
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 23.3
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 23.9
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 20.5
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 2487.9
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | OONO Budynek B'
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 105.3
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 913.8
Źródło: "Budynek E", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.5
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 61.6
| Moc całkowita [W] |  |  | 50110
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 49070
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 1040
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | 24.9
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 25.4
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 14.9
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 2339.5
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | OONO Budynek E
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 106.3
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 854.2
Źródło: "Budynek B", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.3
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 57.9
| Moc całkowita [W] |  |  | 191076
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 158370
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 32706
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 24.2
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 0
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 7411.8
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 2/9
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 167.5
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 7411.8
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 23.7
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 1899.3
Źródło: "Budynek D", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -2.6
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 58.4
| Moc całkowita [W] |  |  | 38796
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 32191
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 6605
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 22.6
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 0
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 1535.9
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 1/52
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 140.1
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 1535.9
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 22.2
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 357.3
Źródło: "Budynek D", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -5.3
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 57.2
| Moc całkowita [W] |  |  | 41655
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 33788
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 7868
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 27.9
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 0
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 1559.1
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 1/22
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 209.1
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 1559.1
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 27.6
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 476.3

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Liczba grzejników | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku 03
| (bez nazwy) | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (bez nazwy) | 15 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/10 | 20 | BRAK | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/11 | 24 | BRAK | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/12 | 24 | BRAK | 1364 | 1818 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/13 | 20 | BRAK | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/14 | 24 | 1 k | 957 | 1165 | 0 | 1165 | 0 | 1165 | 0 | 100
| 0/15 | 24 | 1 k | 536 | 536 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 100
| 0/16 | 20 | BRAK | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/17 | 17 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/18 | 16 | BRAK | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/20 | 20 | BRAK | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/21 | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/22 | 20 | BRAK | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/23 | 24 | 1 k | 948 | 1132 | 0 | 1132 | 0 | 1132 | 0 | 100
| 0/24 | 16 | BRAK | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/26 | 24 | 1 k | 967 | 967 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 | 100
| 0/27 | 20 | 1 k | 507 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 100
| 0/28 | 24 | 1 k | 1313 | 1463 | 0 | 1463 | 0 | 1463 | 0 | 100
| 0/29 | 20 | BRAK | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/3 | 20 | BRAK | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/30 | 24 | 1 k | 957 | 957 | 0 | 957 | 0 | 957 | 0 | 100
| 0/31 | 20 | BRAK | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/32 | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/32A | 16 | BRAK | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/33 | 20 | 1 k | 565 | 1679 | 0 | 1679 | 0 | 1679 | 0 | 100
| 0/34 | 20 | BRAK | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/35 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/36 | 24 | 1 k | 1102 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 100
| 0/37 | 24 | 1 k | 926 | 926 | 0 | 926 | 0 | 926 | 0 | 100
| 0/38 | 24 | 1 k | 929 | 929 | 0 | 929 | 0 | 929 | 0 | 100
| 0/39 | 24 | 1 k | 932 | 932 | 0 | 932 | 0 | 932 | 0 | 100
| 0/4 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/40 | 24 | 1 k | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 100
| 0/41 | 24 | 1 k | 758 | 758 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 | 100
| 0/42 | 24 | 1 k | 758 | 758 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 | 100
| 0/43 | 24 | 1 k | 761 | 761 | 0 | 761 | 0 | 761 | 0 | 100
| 0/44 | 24 | 1 k | 961 | 961 | 0 | 961 | 0 | 961 | 0 | 100
| 0/45 | 24 | 1 k | 820 | 820 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 100
| 0/46 | 24 | 1 k | 1238 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 100
| 0/47 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/48 | 20 | BRAK | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/49 | 20 | 1 k | 842 | 939 | 0 | 939 | 0 | 939 | 0 | 100
| 0/5 | 20 | BRAK | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/50 | 20 | 2 k | 1733 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 1733 | 0 | 100
| 0/51 | 16 | 1 k | 633 | 633 | 0 | 633 | 0 | 633 | 0 | 100
| 0/56 | 14 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/57 | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/6 | 20 | BRAK | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/7 | 17 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/7A | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/8 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0/9 | 20 | 1 k | 368 | 904 | 0 | 904 | 0 | 904 | 0 | 100
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku K2
| 1/2 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku S3
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku W1
| 0/52 (Σ = 2) | 16 | 2 k | 2525 | 2525 | 0 | 2525 | 0 | 2525 | 0 | 100
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku W2
| 0/55 (Σ = 2) | 16 | 1 k | 1309 | 1309 | 0 | 1309 | 0 | 1309 | 0 | 100
Kondygnacja 0, Rzędna -5,5m, Jednostka budynku Z1
| 0/53 (Σ = 2) | 16 | 1 k | 1240 | 1240 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku 2
| 1/10 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/11 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/15 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/16 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/17 | 20 | 1 k | 709 | 873 | 0 | 873 | 0 | 873 | 0 | 100
| 1/18 | 20 | 2 k | 963 | 1187 | 0 | 1187 | 0 | 1187 | 0 | 100
| 1/19 | 20 | 1 k | 516 | 636 | 0 | 636 | 0 | 636 | 0 | 100
| 1/20 | 20 | BRAK | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/21 | 20 | 1 k | 386 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 100
| 1/22 | 20 | 1 k | 395 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 100
| 1/23 | 16 | BRAK | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/24 | 20 | 1 k | 793 | 1047 | 0 | 1047 | 0 | 1047 | 0 | 100
| 1/26 | 20 | 1 k | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 100
| 1/27 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/28 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/29 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/3 | 20 | 3 k | 2058 | 2303 | 0 | 2303 | 0 | 2303 | 0 | 100
| 1/30 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/30A | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/31 | 20 | 2 k | 1015 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 100
| 1/32 | 24 | 2 k | 1430 | 1430 | 0 | 1430 | 0 | 1430 | 0 | 100
| 1/33 | 24 | 2 k | 1832 | 1945 | 0 | 1945 | 0 | 1945 | 0 | 100
| 1/34 | 20 | BRAK | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/35 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/36 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/37 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/38 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/39 | 24 | 1 k | 724 | 724 | 0 | 724 | 0 | 724 | 0 | 100
| 1/4 | 20 | BRAK | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/40 | 24 | 1 k | 693 | 693 | 0 | 693 | 0 | 693 | 0 | 100
| 1/41 | 24 | 1 k | 683 | 683 | 0 | 683 | 0 | 683 | 0 | 100
| 1/42 | 24 | 1 k | 694 | 694 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0 | 100
| 1/43 | 24 | 1 k | 988 | 988 | 0 | 988 | 0 | 988 | 0 | 100
| 1/44 | 24 | 1 k | 913 | 913 | 0 | 913 | 0 | 913 | 0 | 100
| 1/46 | 16 | BRAK | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/47 | 16 | 1 k | 236 | 621 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0 | 100
| 1/48 | 16 | BRAK | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/49 | 20 | BRAK | 876 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/5 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/50 | 20 | BRAK | 712 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/51 | 20 | BRAK | 1106 | 1106 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/52 | 16 | 1 k | 556 | 556 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 100
| 1/53 | 24 | 8 k | 9095 | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 100
| 1/54 | 16 | BRAK | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/55 | 16 | BRAK | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/56 | 16 | 1 k | 164 | 637 | 0 | 637 | 0 | 637 | 0 | 100
| 1/57 | 20 | 1 k | 866 | 866 | 0 | 866 | 0 | 866 | 0 | 100
| 1/59 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/6 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/60 | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/61 | 17 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/62 | 17 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/63 | 16 | BRAK | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/7 | 20 | 3 k | 2039 | 2039 | 0 | 2039 | 0 | 2039 | 0 | 100
| 1/8 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/9 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K1
| 1/25 (Σ = 2) | 20 | 1 k | 1426 | 1426 | 0 | 1426 | 0 | 1426 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K2
| 1/2 (Σ = 5) | 16 | 2 k | 1883 | 2507 | 0 | 2507 | 0 | 2507 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K3
| 1/45 (Σ = 4) | 16 | 2 k | 1646 | 2059 | 0 | 2059 | 0 | 2059 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku K5
| 1/14 | 20 | 2 k | 1604 | 1604 | 0 | 1604 | 0 | 1604 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku S1
| (bez nazwy) (Σ = 2) | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (Σ = 5) | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku S3
| (bez nazwy) (Σ = 5) | 18 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku S4
| (bez nazwy) (Σ = 2) | 19 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku W1
| 0/52 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku W2
| 0/55 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 1, Rzędna -2,8m, Jednostka budynku Z1
| 0/53 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku 1
| 2/10 | 24 | 1 k | 987 | 987 | 0 | 987 | 0 | 987 | 0 | 100
| 2/11 | 23 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/12 | 24 | 1 k | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 100
| 2/13 | 20 | 1 k | 1703 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 1703 | 0 | 100
| 2/14, 2/15 | 20 | 1 k | 2253 | 2253 | 0 | 2253 | 0 | 2253 | 0 | 100
| 2/17 | 20 | 5 k | 6063 | 6063 | 0 | 6063 | 0 | 6063 | 0 | 100
| 2/18 | 20 | 1 k | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 921 | 0 | 100
| 2/19 | 20 | 1 k | 914 | 914 | 0 | 914 | 0 | 914 | 0 | 100
| 2/20 | 20 | 1 k | 1079 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 100
| 2/21 | 16 | 1 k | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 544 | 0 | 100
| 2/23 | 20 | BRAK | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/24 | 20 | 1 k | 1186 | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 100
| 2/25 | 20 | BRAK | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/26 | 20 | 3 k | 1979 | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 100
| 2/27 | 20 | BRAK | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/28 | 20 | 1 k | 965 | 965 | 0 | 965 | 0 | 965 | 0 | 100
| 2/29 | 24 | 2 k | 2370 | 2370 | 0 | 2370 | 0 | 2370 | 0 | 100
| 2/3 | 20 | 1 k | 1442 | 1915 | 0 | 1915 | 0 | 1915 | 0 | 100
| 2/30 | 24 | 2 k | 2360 | 2360 | 0 | 2360 | 0 | 2360 | 0 | 100
| 2/31 | 24 | 2 k | 2106 | 2106 | 0 | 2106 | 0 | 2106 | 0 | 100
| 2/32 | 24 | 2 k | 2108 | 2108 | 0 | 2108 | 0 | 2108 | 0 | 100
| 2/33 | 24 | 1 k | 1395 | 1395 | 0 | 1395 | 0 | 1395 | 0 | 100
| 2/34 | 20 | 1 k | 1015 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 100
| 2/35 | 24 | 1 k | 1005 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 100
| 2/36 | 24 | 3 k | 3541 | 3776 | 0 | 3776 | 0 | 3776 | 0 | 100
| 2/37 | 24 | 1 k | 1255 | 1338 | 0 | 1338 | 0 | 1338 | 0 | 100
| 2/38 | 20 | 1 k | 707 | 754 | 0 | 754 | 0 | 754 | 0 | 100
| 2/39 | 24 | 1 k | 1509 | 1609 | 0 | 1609 | 0 | 1609 | 0 | 100
| 2/4 | 20 | BRAK | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/41 | 24 | 1 k | 1722 | 1778 | 0 | 1778 | 0 | 1778 | 0 | 100
| 2/42 | 20 | 1 k | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 100
| 2/43 | 20 | BRAK | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/44 | 20 | BRAK | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/45 | 20 | BRAK | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/46 | 20 | 1 k | 745 | 745 | 0 | 745 | 0 | 745 | 0 | 100
| 2/47 | 20 | 2 k | 1610 | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 100
| 2/48 | 20 | 2 k | 1692 | 1692 | 0 | 1692 | 0 | 1692 | 0 | 100
| 2/49 | 24 | 1 k | 1240 | 1240 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | 0 | 100
| 2/5 | 20 | 1 k | 782 | 822 | 0 | 822 | 0 | 822 | 0 | 100
| 2/50 | 24 | 1 k | 1069 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 100
| 2/51 | 24 | 1 k | 875 | 875 | 0 | 875 | 0 | 875 | 0 | 100
| 2/52 | 24 | 1 k | 1366 | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 100
| 2/53 | 20 | 3 k | 2421 | 2872 | 0 | 2872 | 0 | 2872 | 0 | 100
| 2/54 | 24 | 1 k | 1435 | 1627 | 0 | 1627 | 0 | 1627 | 0 | 100
| 2/55 | 20 | BRAK | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/56 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/57 | 24 | 1 k | 1163 | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 1319 | 0 | 100
| 2/58 | 24 | 1 k | 1187 | 1187 | 0 | 1187 | 0 | 1187 | 0 | 100
| 2/59 | 20 | 1 k | 943 | 943 | 0 | 943 | 0 | 943 | 0 | 100
| 2/5A | 20 | BRAK | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/6 | 20 | BRAK | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/60 | 20 | BRAK | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/61 | 20 | 1 k | 633 | 823 | 0 | 823 | 0 | 823 | 0 | 100
| 2/62 | 20 | BRAK | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/63 | 20 | 1 k | 835 | 863 | 0 | 863 | 0 | 863 | 0 | 100
| 2/64 | 16 | 1 k | 533 | 533 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 100
| 2/65 | 20 | BRAK | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/66 | 20 | 1 k | 643 | 704 | 0 | 704 | 0 | 704 | 0 | 100
| 2/67 | 24 | 1 k | 1503 | 1646 | 0 | 1646 | 0 | 1646 | 0 | 100
| 2/68 | 24 | 3 k | 3517 | 3517 | 0 | 3517 | 0 | 3517 | 0 | 100
| 2/69 | 20 | BRAK | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/6A | 20 | 1 k | 647 | 686 | 0 | 686 | 0 | 686 | 0 | 100
| 2/7 | 20 | 1 k | 686 | 686 | 0 | 686 | 0 | 686 | 0 | 100
| 2/70 | 22 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/71 | 24 | 1 k | 984 | 984 | 0 | 984 | 0 | 984 | 0 | 100
| 2/72 | 24 | 1 k | 1666 | 1666 | 0 | 1666 | 0 | 1666 | 0 | 100
| 2/73 | 20 | BRAK | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2/74 | 20 | 1 k | 1114 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 100
| 2/8 | 20 | 1 k | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 100
| 2/9 | 24 | 1 k | 626 | 626 | 0 | 626 | 0 | 626 | 0 | 100
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K1
| 1/25 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K2
| 1/2 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku K3
| 1/45 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku S1
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku S3
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 2, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku S4
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 3,5m, Jednostka budynku 1
| 3/10 | 24 | 2 k | 1188 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 100
| 3/11 | 24 | 1 k | 1124 | 1124 | 0 | 1124 | 0 | 1124 | 0 | 100
| 3/12 | 24 | 2 k | 2079 | 2079 | 0 | 2079 | 0 | 2079 | 0 | 100
| 3/13 | 24 | 2 k | 2083 | 2083 | 0 | 2083 | 0 | 2083 | 0 | 100
| 3/14 | 24 | 2 k | 2112 | 2112 | 0 | 2112 | 0 | 2112 | 0 | 100
| 3/15 | 24 | 1 k | 1347 | 1347 | 0 | 1347 | 0 | 1347 | 0 | 100
| 3/16 | 20 | 1 k | 1248 | 1248 | 0 | 1248 | 0 | 1248 | 0 | 100
| 3/17 | 24 | 1 k | 1166 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 100
| 3/18 | 24 | 2 k | 2087 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 2087 | 0 | 100
| 3/19 | 24 | 2 k | 2075 | 2075 | 0 | 2075 | 0 | 2075 | 0 | 100
| 3/20 | 24 | 2 k | 2576 | 2576 | 0 | 2576 | 0 | 2576 | 0 | 100
| 3/22 | 24 | 2 k | 1906 | 1906 | 0 | 1906 | 0 | 1906 | 0 | 100
| 3/23 | 24 | 1 k | 1109 | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 100
| 3/24 | 20 | BRAK | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/25 | 24 | 1 k | 1327 | 1327 | 0 | 1327 | 0 | 1327 | 0 | 100
| 3/26 | 20 | 1 k | 579 | 588 | 0 | 588 | 0 | 588 | 0 | 100
| 3/27 | 20 | 1 k | 675 | 685 | 0 | 685 | 0 | 685 | 0 | 100
| 3/27A | 20 | BRAK | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/28 | 20 | BRAK | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/29 | 20 | BRAK | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/3 | 20 | 3 k | 2931 | 3583 | 0 | 3583 | 0 | 3583 | 0 | 100
| 3/30 | 20 | 1 k | 980 | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 100
| 3/4 | 20 | 1 k | 1000 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 100
| 3/4A | 20 | BRAK | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/5 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/6 | 24 | 2 k | 1743 | 1743 | 0 | 1743 | 0 | 1743 | 0 | 100
| 3/7 | 24 | 2 k | 1706 | 1706 | 0 | 1706 | 0 | 1706 | 0 | 100
| 3/8 | 24 | 2 k | 1013 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 100
| 3/9 | 24 | 1 k | 1344 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 100
Kondygnacja 3, Rzędna 3,5m, Jednostka budynku K2
| 1/2 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 3,5m, Jednostka budynku K3
| 1/45 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 3,5m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 3, Rzędna 3,5m, Jednostka budynku S3
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 4, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku 02
| 4/10 | 24 | 2 k | 1636 | 1636 | 0 | 1636 | 0 | 1636 | 0 | 100
| 4/11 | 24 | 1 k | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 100
| 4/12 | 24 | 2 k | 2632 | 2632 | 0 | 2632 | 0 | 2632 | 0 | 100
| 4/13 | 24 | 2 k | 2637 | 2637 | 0 | 2637 | 0 | 2637 | 0 | 100
| 4/14 | 24 | 2 k | 2687 | 2687 | 0 | 2687 | 0 | 2687 | 0 | 100
| 4/15 | 24 | 1 k | 1736 | 1736 | 0 | 1736 | 0 | 1736 | 0 | 100
| 4/16 | 20 | 2 k | 1647 | 1647 | 0 | 1647 | 0 | 1647 | 0 | 100
| 4/17 | 24 | 1 k | 1456 | 1456 | 0 | 1456 | 0 | 1456 | 0 | 100
| 4/18 | 24 | 2 k | 2643 | 2643 | 0 | 2643 | 0 | 2643 | 0 | 100
| 4/19 | 24 | 2 k | 2626 | 2626 | 0 | 2626 | 0 | 2626 | 0 | 100
| 4/20 | 24 | 2 k | 2990 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 100
| 4/22 | 24 | 3 k | 2949 | 2949 | 0 | 2949 | 0 | 2949 | 0 | 100
| 4/23 | 24 | 2 k | 2098 | 2114 | 0 | 2114 | 0 | 2114 | 0 | 100
| 4/24 | 20 | 1 k | 608 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 100
| 4/25 | 20 | BRAK | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/26 | 20 | 1 k | 1078 | 1104 | 0 | 1104 | 0 | 1104 | 0 | 100
| 4/27 | 20 | 1 k | 940 | 963 | 0 | 963 | 0 | 963 | 0 | 100
| 4/27A | 20 | BRAK | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/28 | 20 | BRAK | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/29 | 20 | BRAK | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/3 | 20 | 3 k | 4842 | 5633 | 0 | 5633 | 0 | 5633 | 0 | 100
| 4/30 | 20 | 1 k | 1248 | 1310 | 0 | 1310 | 0 | 1310 | 0 | 100
| 4/4 | 20 | 1 k | 1286 | 1362 | 0 | 1362 | 0 | 1362 | 0 | 100
| 4/4A | 20 | BRAK | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/5 | 21 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4/6 | 24 | 2 k | 2098 | 2098 | 0 | 2098 | 0 | 2098 | 0 | 100
| 4/7 | 20 | 1 k | 677 | 677 | 0 | 677 | 0 | 677 | 0 | 100
| 4/8 | 20 | 1 k | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 100
| 4/9 | 24 | 2 k | 2582 | 2582 | 0 | 2582 | 0 | 2582 | 0 | 100
Kondygnacja 4, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku K2
| 1/2 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 4, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku K3
| 1/45 (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 4, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku S2
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kondygnacja 4, Rzędna 7,0m, Jednostka budynku S3
| (bez nazwy) (↕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. |  | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] |  | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] | Typ grzejnika |  |  |  | L [mm] | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0 Rzut piwnic
Jednostka budynku: 03
|  | G: 0/14 |  | 0/14 | 24 | 1165 | 1165 | 0 |  | 62.5 | 78 |  | 62 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.94 |  |  | 2 | 0.61 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 0/15 |  | 0/15 | 24 | 536 | 536 | 0 |  | 25.7 | 77.6 |  | 59.7 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.31 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 0/23 |  | 0/23 | 24 | 1132 | 1132 | 0 |  | 47.1 | 76.6 |  | 55.9 | KMP22/900 |  |  |  | 600 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 10.5 |  |  | 2 | 0.38 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.33 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/26 |  | 0/26 | 24 | 967 | 967 | 0 |  | 54.3 | 77.5 |  | 62.2 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.87 |  |  | 2 | 0.49 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.72 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 0/27 |  | 0/27 | 20 | 507 | 507 | 0 |  | 13.2 | 74.3 |  | 41.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.29 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.92 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 0/28 |  | 0/28 | 24 | 1463 | 1463 | 0 |  | 77.4 | 78.3 |  | 62.1 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.52 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 0/30 |  | 0/30 | 24 | 957 | 957 | 0 |  | 49.8 | 77.9 |  | 61.4 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 0/33 |  | 0/33 | 20 | 1679 | 1679 | 0 |  | 67.8 | 78.5 |  | 57.2 | KMP22/900 |  |  |  | 750 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 15.18 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.23 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 0/36 |  | 0/36 | 24 | 1102 | 1102 | 0 |  | 58.7 | 77.5 |  | 61.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.43 |  |  | 2 | 0.59 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.03 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 0/37 |  | 0/37 | 24 | 926 | 926 | 0 |  | 39.5 | 78.4 |  | 58.3 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.97 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 0/38 |  | 0/38 | 24 | 929 | 929 | 0 |  | 40.1 | 78.4 |  | 58.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.76 |  |  | 2 | 0.48 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.66 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 0/39 |  | 0/39 | 24 | 932 | 932 | 0 |  | 40.5 | 78.4 |  | 58.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.7 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.72 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 0/40 |  | 0/40 | 24 | 750 | 750 | 0 |  | 28.8 | 78 |  | 55.6 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.01 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.37 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/41 |  | 0/41 | 24 | 758 | 758 | 0 |  | 29.7 | 78 |  | 56.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.86 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/42 |  | 0/42 | 24 | 758 | 758 | 0 |  | 29.7 | 78 |  | 56.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.27 |  |  | 2 | 0.54 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.51 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/43 |  | 0/43 | 24 | 761 | 761 | 0 |  | 30 | 78.1 |  | 56.3 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.22 |  |  | 2 | 0.53 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/44 |  | 0/44 | 24 | 961 | 961 | 0 |  | 45.2 | 78.6 |  | 60.3 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.38 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 0/45 |  | 0/45 | 24 | 820 | 820 | 0 |  | 38.2 | 78.6 |  | 60.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.97 |  |  | 2 | 0.52 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.42 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 0/46 |  | 0/46 | 24 | 1380 | 1380 | 0 |  | 71.3 | 78.9 |  | 62.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.38 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 0/49 |  | 0/49 | 20 | 939 | 939 | 0 |  | 31.8 | 78.5 |  | 53.1 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.84 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.87 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/50_a |  | 0/50 | 20 | 866 | 866 | 0 |  | 26.8 | 77.5 |  | 49.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.37 |  |  | 2 | 0.61 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.04 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/50_b |  | 0/50 | 20 | 866 | 866 | 0 |  | 26.8 | 77.5 |  | 49.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.17 |  |  | 2 | 0.65 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.04 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 0/51 |  | 0/51 | 16 | 633 | 633 | 0 |  | 16.6 | 76 |  | 43.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.79 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 0/9 |  | 0/9 | 20 | 904 | 904 | 0 |  | 30.3 | 77.5 |  | 51.8 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.06 |  |  | 2 | 0.59 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.61 |  |  |  |  | 0,75 obr.
Jednostka budynku: K2
|  | G: 1/2 |  | 1/2 | 16 | 1253 | 1253 | 0 |  | 77.3 | 78.6 |  | 64.7 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 11.01 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.55 |  |  |  |  | 1,25 obr.
Jednostka budynku: S2
Jednostka budynku: S3
Jednostka budynku: W1
|  | G: 0/52_a |  | 0/52 | 16 | 1263 | 1263 | 0 |  | 77.4 | 78.9 |  | 64.9 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.54 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 0/52_b |  | 0/52 | 16 | 1263 | 1263 | 0 |  | 78.1 | 78.8 |  | 65 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.33 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: W2
|  | G: 0/55 |  | 0/55 | 16 | 1309 | 1309 | 0 |  | 39 | 78.1 |  | 49.3 | KMP22/900 |  |  |  | 600 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 14.03 |  |  | 2 | 0.59 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 0,75 obr.
Jednostka budynku: Z1
|  | G: 0/53 |  | 0/53 | 16 | 1240 | 1240 | 0 |  | 69.1 | 78.9 |  | 63.5 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 15.24 |  |  | 2 | 0.64 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.43 |  |  |  |  | 1,25 obr.
Kondygnacja: 1 Rzut niskiego parteru
Jednostka budynku: 2
|  | G: 1/17 |  | 1/17 | 20 | 873 | 873 | 0 |  | 26.5 | 78 |  | 49.8 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.29 |  |  | 2 | 0.62 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/18_a |  | 1/18 | 20 | 650 | 650 | 0 |  | 40.6 | 78.2 |  | 64.5 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  | 2 | 0.45 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/18_b |  | 1/18 | 20 | 537 | 537 | 0 |  | 13.1 | 77.2 |  | 42 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.85 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/19 |  | 1/19 | 20 | 636 | 636 | 0 |  | 18.9 | 77.5 |  | 48.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.46 |  |  | 2 | 0.66 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.31 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/21 |  | 1/21 | 20 | 475 | 475 | 0 |  | 15.6 | 76.7 |  | 50.6 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  | 2 | 0.31 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.95 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/22 |  | 1/22 | 20 | 487 | 487 | 0 |  | 16.7 | 76.7 |  | 51.8 | KMP11/600 |  |  |  | 600 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/24 |  | 1/24 | 20 | 1047 | 1047 | 0 |  | 51.7 | 77.4 |  | 60 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.45 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/26 |  | 1/26 | 20 | 411 | 411 | 0 |  | 10.7 | 76.7 |  | 43.6 | KMP21S/600 |  |  |  | 450 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.94 |  |  | 2 | 0.56 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.21 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/3_a |  | 1/3 | 20 | 800 | 800 | 0 |  | 22.9 | 76.6 |  | 46.7 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 11.8 |  |  | 2 | 0.5 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.38 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/3_b |  | 1/3 | 20 | 534 | 534 | 0 |  | 12.4 | 78.3 |  | 41.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.31 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.32 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/3_c |  | 1/3 | 20 | 969 | 969 | 0 |  | 33.7 | 78.8 |  | 54.2 | KMP20/900 |  |  |  | 750 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.91 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1 |  | 1/31 | 20 | 508 | 508 | 0 |  | 11.4 | 77.9 |  | 39.8 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.08 |  |  | 2 | 0.36 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/31 |  | 1/31 | 20 | 508 | 508 | 0 |  | 11.4 | 77.9 |  | 39.8 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.35 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.68 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/32_a |  | 1/32 | 24 | 715 | 715 | 0 |  | 37 | 79.1 |  | 62.5 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.16 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/32_b |  | 1/32 | 24 | 715 | 715 | 0 |  | 37.1 | 79.1 |  | 62.5 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.07 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/33_a |  | 1/33 | 24 | 973 | 973 | 0 |  | 44.9 | 79.2 |  | 60.6 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.47 |  |  | 2 | 0.41 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.34 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/33_b |  | 1/33 | 24 | 973 | 973 | 0 |  | 45 | 79.2 |  | 60.6 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.37 |  |  | 2 | 0.39 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.35 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/39 |  | 1/39 | 24 | 724 | 724 | 0 |  | 39.2 | 79.1 |  | 63.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  | 2 | 0.48 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/40 |  | 1/40 | 24 | 693 | 693 | 0 |  | 32.1 | 79.1 |  | 60.6 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  | 2 | 0.45 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/41 |  | 1/41 | 24 | 683 | 683 | 0 |  | 30.3 | 79.1 |  | 59.7 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  | 2 | 0.49 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.64 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/42 |  | 1/42 | 24 | 694 | 694 | 0 |  | 32.2 | 79.1 |  | 60.6 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.31 |  |  | 2 | 0.43 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.97 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 1/43 |  | 1/43 | 24 | 988 | 988 | 0 |  | 47.6 | 79.3 |  | 61.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.07 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/44 |  | 1/44 | 24 | 913 | 913 | 0 |  | 35.4 | 79.2 |  | 57 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.06 |  |  | 2 | 0.64 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.07 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/47 |  | 1/47 | 16 | 621 | 621 | 0 |  | 17.2 | 74.3 |  | 43.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.34 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/52 |  | 1/52 | 16 | 556 | 556 | 0 |  | 14.5 | 72.6 |  | 39.6 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.26 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.93 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 1/53_a |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 51.5 | 77.6 |  | 58.7 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.8 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.45 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_b |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 51.8 | 77.6 |  | 58.7 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.27 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.48 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_c |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 50.4 | 77.9 |  | 58.5 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.92 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.34 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_d |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 50.5 | 77.8 |  | 58.5 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.91 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_e |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 50.7 | 77.8 |  | 58.6 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.79 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.37 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_f |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 50.8 | 77.8 |  | 58.6 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.77 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_g |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 51.4 | 77.7 |  | 58.7 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.79 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.43 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/53_h |  | 1/53 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 51.5 | 77.6 |  | 58.7 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.77 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.44 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/56 |  | 1/56 | 16 | 637 | 637 | 0 |  | 18 | 74.5 |  | 44.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.59 |  |  | 2 | 0.71 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/57 |  | 1/57 | 20 | 866 | 866 | 0 |  | 52.5 | 79.1 |  | 65 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.13 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 1/7_a |  | 1/7 | 20 | 680 | 680 | 0 |  | 23.2 | 78.4 |  | 53.2 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.67 |  |  | 2 | 0.42 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.48 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/7_b |  | 1/7 | 20 | 680 | 680 | 0 |  | 23.2 | 78.4 |  | 53.2 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.56 |  |  | 2 | 0.41 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.48 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/7_c |  | 1/7 | 20 | 680 | 680 | 0 |  | 23.2 | 78.3 |  | 53.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.14 |  |  | 2 | 0.46 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 0,50 obr.
Jednostka budynku: K1
|  | G: 1/25 |  | 1/25 | 20 | 1426 | 1426 | 0 |  | 71.5 | 78.2 |  | 61.1 | KMP22/900 |  |  |  | 600 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 13.28 |  |  | 2 | 0.48 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.72 |  |  |  |  | 1,25 obr.
Jednostka budynku: K2
Jednostka budynku: K3
|  | G: 1/45_a |  | 1/45 | 16 | 1029 | 1029 | 0 |  | 41.6 | 75.2 |  | 54 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.29 |  |  | 2 | 0.74 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 1/45_b |  | 1/45 | 16 | 1029 | 1029 | 0 |  | 32.3 | 78.9 |  | 51.5 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.23 |  |  | 2 | 0.83 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 1.71 |  |  |  |  | 1,00 obr.
Jednostka budynku: K5
|  | G: 1/14_a |  | 1/14 | 20 | 642 | 642 | 0 |  | 19.9 | 77.1 |  | 49.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 18.18 |  |  | 2 | 0.66 | 1
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 1/14_b |  | 1/14 | 20 | 963 | 963 | 0 |  | 38.9 | 76.9 |  | 55.7 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 10.79 |  |  | 2 | 0.46 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.32 |  |  |  |  | 0,75 obr.
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2
Jednostka budynku: S3
Jednostka budynku: S4
Jednostka budynku: W1
Jednostka budynku: W2
Jednostka budynku: Z1
Kondygnacja: 2 Rzut parteru
Jednostka budynku: 1
|  | G: 2/10 |  | 2/10 | 24 | 987 | 987 | 0 |  | 52 | 78.4 |  | 62.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.78 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/12 |  | 2/12 | 24 | 1050 | 1050 | 0 |  | 53.9 | 76.3 |  | 59.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.36 |  |  | 2 | 0.49 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/13 |  | 2/13 | 20 | 1703 | 1703 | 0 |  | 78 | 77.5 |  | 58.8 | KMP22/900 |  |  |  | 750 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.07 |  |  | 2 | 0.47 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.57 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/14, 2/15 |  | 2/14, 2/15 | 20 | 2253 | 2253 | 0 |  | 94.6 | 77.7 |  | 57.3 | KMP30/900 |  |  |  | 1200 | 900 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.6 |  |  | 2 | 0.49 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.41 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/17_a |  | 2/17 | 20 | 1256 | 1256 | 0 |  | 70 | 77.9 |  | 62.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.01 |  |  | 2 | 0.4 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.88 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/17_b |  | 2/17 | 20 | 1256 | 1256 | 0 |  | 70 | 77.8 |  | 62.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.89 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/17_c |  | 2/17 | 20 | 1037 | 1037 | 0 |  | 47.6 | 77.5 |  | 58.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.03 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/17_d |  | 2/17 | 20 | 1256 | 1256 | 0 |  | 72.9 | 77.5 |  | 62.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.39 |  |  | 2 | 0.5 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/17_e |  | 2/17 | 20 | 1256 | 1256 | 0 |  | 72.9 | 77.5 |  | 62.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.38 |  |  | 2 | 0.5 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/18 |  | 2/18 | 20 | 921 | 921 | 0 |  | 55.4 | 76.3 |  | 62.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.92 |  |  | 2 | 0.49 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/19 |  | 2/19 | 20 | 914 | 914 | 0 |  | 34.2 | 76.2 |  | 53.2 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.81 |  |  | 2 | 0.68 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.34 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/20 |  | 2/20 | 20 | 1079 | 1079 | 0 |  | 37.8 | 75.4 |  | 50.9 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.47 |  |  | 2 | 0.56 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.34 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/21 |  | 2/21 | 16 | 544 | 544 | 0 |  | 12.2 | 75.6 |  | 37.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.34 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.21 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/24 |  | 2/24 | 20 | 1515 | 1515 | 0 |  | 71 | 76.7 |  | 58.4 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.95 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.95 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/26_a |  | 2/26 | 20 | 747 | 747 | 0 |  | 38.8 | 76.6 |  | 60.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.69 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/26_b |  | 2/26 | 20 | 747 | 747 | 0 |  | 38.8 | 76.6 |  | 60.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.69 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/26_c |  | 2/26 | 20 | 747 | 747 | 0 |  | 40.6 | 76.2 |  | 60.4 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.36 |  |  | 2 | 0.58 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.73 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/28 |  | 2/28 | 20 | 965 | 965 | 0 |  | 41.4 | 75.8 |  | 55.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 16 |  |  | 2 | 0.58 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/29_a |  | 2/29 | 24 | 1185 | 1185 | 0 |  | 46.4 | 76.9 |  | 55 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.34 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/29_b |  | 2/29 | 24 | 1185 | 1185 | 0 |  | 63.6 | 78.6 |  | 62.6 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.07 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/3 |  | 2/3 | 20 | 1915 | 1915 | 0 |  | 117.7 | 78.8 |  | 64.8 | KMP30/900 |  |  |  | 900 | 900 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.73 |  |  | 2 | 0.66 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.15 |  |  |  |  | 2,00 obr.
|  | G: 2/30_a |  | 2/30 | 24 | 1180 | 1180 | 0 |  | 71.5 | 78.8 |  | 64.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.44 |  |  | 2 | 0.43 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/30_b |  | 2/30 | 24 | 1180 | 1180 | 0 |  | 71.6 | 78.8 |  | 64.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.36 |  |  | 2 | 0.42 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/31_a |  | 2/31 | 24 | 1053 | 1053 | 0 |  | 43.7 | 78.6 |  | 57.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.34 |  |  | 2 | 0.42 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/31_b |  | 2/31 | 24 | 1053 | 1053 | 0 |  | 43.7 | 78.6 |  | 57.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.29 |  |  | 2 | 0.41 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.16 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/32_a |  | 2/32 | 24 | 1054 | 1054 | 0 |  | 43.6 | 78.7 |  | 58 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.72 |  |  | 2 | 0.45 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.14 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/32_b |  | 2/32 | 24 | 1054 | 1054 | 0 |  | 43.6 | 78.7 |  | 58 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.66 |  |  | 2 | 0.44 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.14 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/33 |  | 2/33 | 24 | 1395 | 1395 | 0 |  | 74.3 | 79 |  | 62.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.26 |  |  | 2 | 0.4 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/34 |  | 2/34 | 20 | 1015 | 1015 | 0 |  | 39.5 | 78.7 |  | 56.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.02 |  |  | 2 | 0.53 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/35 |  | 2/35 | 24 | 1005 | 1005 | 0 |  | 55.1 | 78.7 |  | 63 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  | 2 | 0.41 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.81 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/36_a |  | 2/36 | 24 | 1259 | 1259 | 0 |  | 49.4 | 78.8 |  | 56.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  | 2 | 0.58 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/36_b |  | 2/36 | 24 | 1259 | 1259 | 0 |  | 49.4 | 78.8 |  | 56.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.17 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/36_c |  | 2/36 | 24 | 1259 | 1259 | 0 |  | 49.2 | 78.9 |  | 56.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.07 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/37 |  | 2/37 | 24 | 1338 | 1338 | 0 |  | 61.7 | 78.9 |  | 60.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.94 |  |  | 2 | 0.55 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/38 |  | 2/38 | 20 | 754 | 754 | 0 |  | 29.4 | 78.7 |  | 56.7 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.73 |  |  | 2 | 0.59 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/39 |  | 2/39 | 24 | 1609 | 1609 | 0 |  | 87.8 | 79.1 |  | 63.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.82 |  |  | 2 | 0.6 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/41 |  | 2/41 | 24 | 1778 | 1778 | 0 |  | 94.1 | 78.7 |  | 62.5 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.86 |  |  | 2 | 0.77 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/42 |  | 2/42 | 20 | 740 | 740 | 0 |  | 28.4 | 78.3 |  | 55.9 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 8.19 |  |  | 2 | 0.81 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/46 |  | 2/46 | 20 | 745 | 745 | 0 |  | 32.7 | 76.9 |  | 57.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.76 |  |  | 2 | 0.5 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.06 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/47_a |  | 2/47 | 20 | 805 | 805 | 0 |  | 51.4 | 77.7 |  | 64.3 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.09 |  |  | 2 | 0.56 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.45 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/47_b |  | 2/47 | 20 | 805 | 805 | 0 |  | 30.8 | 76.3 |  | 53.9 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.93 |  |  | 2 | 0.53 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 2/48_a |  | 2/48 | 20 | 846 | 846 | 0 |  | 39.4 | 75.6 |  | 57.2 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.43 |  |  | 2 | 0.7 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.56 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/48_b |  | 2/48 | 20 | 846 | 846 | 0 |  | 42.5 | 74.9 |  | 57.8 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.54 |  |  | 2 | 0.46 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.98 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/49 |  | 2/49 | 24 | 1240 | 1240 | 0 |  | 65.3 | 77.6 |  | 61.3 | KMP20/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.39 |  |  | 2 | 0.7 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.51 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/5 |  | 2/5 | 20 | 822 | 822 | 0 |  | 46.2 | 77.8 |  | 62.6 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.06 |  |  | 2 | 0.38 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.54 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/50 |  | 2/50 | 24 | 1069 | 1069 | 0 |  | 48.3 | 78.2 |  | 59.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.45 |  |  | 2 | 0.65 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.15 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/51 |  | 2/51 | 24 | 875 | 875 | 0 |  | 54.5 | 78.2 |  | 64.4 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.78 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/52 |  | 2/52 | 24 | 1366 | 1366 | 0 |  | 64.1 | 78.5 |  | 60.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1500 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.05 |  |  | 2 | 0.58 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.42 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/53_a |  | 2/53 | 20 | 957 | 957 | 0 |  | 51.9 | 78.7 |  | 62.9 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.92 |  |  | 2 | 0.56 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/53_b |  | 2/53 | 20 | 957 | 957 | 0 |  | 53.7 | 78.4 |  | 63.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.79 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/53_c |  | 2/53 | 20 | 957 | 957 | 0 |  | 59.2 | 77.6 |  | 63.7 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.8 |  |  | 2 | 0.75 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.07 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/54 |  | 2/54 | 24 | 1627 | 1627 | 0 |  | 97.8 | 78.7 |  | 64.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.85 |  |  | 2 | 0.54 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 2/57 |  | 2/57 | 24 | 1319 | 1319 | 0 |  | 60.8 | 78.5 |  | 59.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.86 |  |  | 2 | 0.68 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.17 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/58 |  | 2/58 | 24 | 1187 | 1187 | 0 |  | 63.2 | 78.7 |  | 62.6 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.02 |  |  | 2 | 0.58 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/59 |  | 2/59 | 20 | 943 | 943 | 0 |  | 55.8 | 77.4 |  | 62.9 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.48 |  |  | 2 | 0.47 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.88 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/61 |  | 2/61 | 20 | 823 | 823 | 0 |  | 44.5 | 78.2 |  | 62.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.49 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.28 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/63 |  | 2/63 | 20 | 863 | 863 | 0 |  | 25.8 | 78 |  | 49.3 | KMP22/900 |  |  |  | 450 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.66 |  |  | 2 | 0.41 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/64 |  | 2/64 | 16 | 533 | 533 | 0 |  | 13.4 | 72.3 |  | 38.2 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.31 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.09 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 2/66 |  | 2/66 | 20 | 704 | 704 | 0 |  | 24.6 | 78 |  | 53.4 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.02 |  |  | 2 | 0.35 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.93 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/67 |  | 2/67 | 24 | 1646 | 1646 | 0 |  | 69.7 | 78.4 |  | 58.2 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.92 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.85 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/68_a |  | 2/68 | 24 | 1028 | 1028 | 0 |  | 62.9 | 78.8 |  | 64.8 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.78 |  |  | 2 | 0.54 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.34 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/68_b |  | 2/68 | 24 | 1245 | 1245 | 0 |  | 47.8 | 78.7 |  | 56.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.08 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 2/68_c |  | 2/68 | 24 | 1245 | 1245 | 0 |  | 48.2 | 78.6 |  | 56.5 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.31 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.84 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/6A |  | 2/6A | 20 | 686 | 686 | 0 |  | 22.9 | 77.9 |  | 52.1 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.67 |  |  | 2 | 0.42 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.39 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/7 |  | 2/7 | 20 | 686 | 686 | 0 |  | 24.7 | 77.9 |  | 54.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.32 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.96 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/71 |  | 2/71 | 24 | 984 | 984 | 0 |  | 50 | 78.6 |  | 61.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.83 |  |  | 2 | 0.52 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.15 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/72 |  | 2/72 | 24 | 1666 | 1666 | 0 |  | 74.2 | 78.2 |  | 59 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.8 |  |  | 2 | 0.46 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 2/74 |  | 2/74 | 20 | 1190 | 1190 | 0 |  | 43.1 | 77.9 |  | 54.2 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.55 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.06 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 2/8 |  | 2/8 | 20 | 440 | 440 | 0 |  | 23.2 | 78 |  | 61.7 | KMP11/600 |  |  |  | 450 | 600 | 95 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.91 |  |  | 2 | 0.42 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 2/9 |  | 2/9 | 24 | 626 | 626 | 0 |  | 25.4 | 77.3 |  | 56.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.29 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.19 |  |  |  |  | 0,50 obr.
Jednostka budynku: K1
Jednostka budynku: K2
Jednostka budynku: K3
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2
Jednostka budynku: S3
Jednostka budynku: S4
Kondygnacja: 3 Rzut I piętra
Jednostka budynku: 1
|  | G: 3/10_a |  | 3/10 | 24 | 594 | 594 | 0 |  | 21.4 | 77.3 |  | 53.5 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.28 |  |  | 2 | 0.54 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/10_b |  | 3/10 | 24 | 594 | 594 | 0 |  | 21.4 | 77.3 |  | 53.5 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.22 |  |  | 2 | 0.53 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/11 |  | 3/11 | 24 | 1124 | 1124 | 0 |  | 63.9 | 77.6 |  | 62.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.95 |  |  | 2 | 0.51 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/12_a |  | 3/12 | 24 | 1040 | 1040 | 0 |  | 44 | 78 |  | 57.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.26 |  |  | 2 | 0.4 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/12_b |  | 3/12 | 24 | 1040 | 1040 | 0 |  | 44.1 | 77.9 |  | 57.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.17 |  |  | 2 | 0.38 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.22 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/13_a |  | 3/13 | 24 | 1042 | 1042 | 0 |  | 44.4 | 78 |  | 57.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  | 2 | 0.38 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/13_b |  | 3/13 | 24 | 1042 | 1042 | 0 |  | 44.5 | 77.9 |  | 57.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.36 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.27 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/14_a |  | 3/14 | 24 | 1056 | 1056 | 0 |  | 46.2 | 78.1 |  | 58.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.11 |  |  | 2 | 0.35 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.54 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/14_b |  | 3/14 | 24 | 1056 | 1056 | 0 |  | 46.3 | 78.1 |  | 58.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.33 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/15 |  | 3/15 | 24 | 1347 | 1347 | 0 |  | 67.3 | 78.3 |  | 61.2 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.6 |  |  | 2 | 0.46 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.66 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/16 |  | 3/16 | 20 | 1248 | 1248 | 0 |  | 64.4 | 78.3 |  | 61.7 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.71 |  |  | 2 | 0.48 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.44 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/17 |  | 3/17 | 24 | 1166 | 1166 | 0 |  | 64.3 | 77.8 |  | 62.2 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.6 |  |  | 2 | 0.5 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.43 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/18_a |  | 3/18 | 24 | 1044 | 1044 | 0 |  | 44.2 | 78.1 |  | 57.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  | 2 | 0.38 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/18_b |  | 3/18 | 24 | 1044 | 1044 | 0 |  | 44.3 | 78.1 |  | 57.9 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.36 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/19_a |  | 3/19 | 24 | 1038 | 1038 | 0 |  | 43.3 | 78.1 |  | 57.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  | 2 | 0.39 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/19_b |  | 3/19 | 24 | 1038 | 1038 | 0 |  | 43.4 | 78.1 |  | 57.5 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.37 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.11 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/20_a |  | 3/20 | 24 | 1288 | 1288 | 0 |  | 55.7 | 78.4 |  | 58.5 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.01 |  |  | 2 | 0.47 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.86 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/20_b |  | 3/20 | 24 | 1288 | 1288 | 0 |  | 55.8 | 78.4 |  | 58.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.89 |  |  | 2 | 0.45 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.87 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/22_a |  | 3/22 | 24 | 817 | 817 | 0 |  | 48.7 | 76.1 |  | 61.7 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.28 |  |  | 2 | 0.54 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.93 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/22_b |  | 3/22 | 24 | 1089 | 1089 | 0 |  | 59.9 | 76.8 |  | 61.2 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.86 |  |  | 2 | 0.67 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.11 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/23 |  | 3/23 | 24 | 1109 | 1109 | 0 |  | 56.2 | 78.2 |  | 61.3 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.39 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.92 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/25 |  | 3/25 | 24 | 1327 | 1327 | 0 |  | 66.7 | 77.8 |  | 60.7 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.48 |  |  | 2 | 0.69 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.62 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/26 |  | 3/26 | 20 | 588 | 588 | 0 |  | 16.1 | 76.9 |  | 45.6 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.21 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 7.39 |  |  |  |  | 0,25 obr.
|  | G: 3/27 |  | 3/27 | 20 | 685 | 685 | 0 |  | 25.8 | 76 |  | 53.3 | KMP22/600 |  |  |  | 450 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.06 |  |  | 2 | 0.34 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.33 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/3_a |  | 3/3 | 20 | 1024 | 1024 | 0 |  | 46.9 | 77.1 |  | 58.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.67 |  |  | 2 | 0.61 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.03 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/3_b |  | 3/3 | 20 | 1024 | 1024 | 0 |  | 45.2 | 77.5 |  | 58.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.96 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.37 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/3_c |  | 3/3 | 20 | 1536 | 1536 | 0 |  | 84.5 | 78 |  | 62.4 | KMP20/900 |  |  |  | 1050 | 900 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  | 2 | 0.38 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.21 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/30 |  | 3/30 | 20 | 1036 | 1036 | 0 |  | 51.7 | 76.9 |  | 59.7 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.01 |  |  | 2 | 0.55 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.46 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/4 |  | 3/4 | 20 | 1060 | 1060 | 0 |  | 58.7 | 76.7 |  | 61.3 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.56 |  |  | 2 | 0.65 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.03 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/6_a |  | 3/6 | 24 | 581 | 581 | 0 |  | 20.7 | 76.8 |  | 52.7 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.33 |  |  | 2 | 0.53 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.77 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/6_b |  | 3/6 | 24 | 1162 | 1162 | 0 |  | 50.8 | 77.4 |  | 57.8 | KMP20/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.54 |  |  | 2 | 0.56 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.38 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 3/7_a |  | 3/7 | 24 | 1137 | 1137 | 0 |  | 68.8 | 77.5 |  | 63.3 | KMP20/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.54 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.79 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 3/7_b |  | 3/7 | 24 | 569 | 569 | 0 |  | 35.3 | 77.3 |  | 63.5 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.27 |  |  | 2 | 0.62 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.08 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 3/8_a |  | 3/8 | 24 | 506 | 506 | 0 |  | 23.2 | 76.2 |  | 57.5 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.61 |  |  | 2 | 0.38 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.49 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/8_b |  | 3/8 | 24 | 506 | 506 | 0 |  | 23.1 | 76.2 |  | 57.5 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  | 2 | 0.37 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.49 |  |  |  |  | 0,50 obr.
|  | G: 3/9 |  | 3/9 | 24 | 1344 | 1344 | 0 |  | 56.1 | 75.9 |  | 55.3 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.77 |  |  | 2 | 0.46 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 1,25 obr.
Jednostka budynku: K2
Jednostka budynku: K3
Jednostka budynku: S2
Jednostka budynku: S3
Kondygnacja: 4 Rzut II piętra
Jednostka budynku: 02
|  | G: 4/10_a |  | 4/10 | 24 | 818 | 818 | 0 |  | 47.5 | 76.4 |  | 61.6 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.04 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/10_b |  | 4/10 | 24 | 818 | 818 | 0 |  | 47.5 | 76.4 |  | 61.6 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.04 |  |  | 2 | 0.67 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/11 |  | 4/11 | 24 | 1440 | 1440 | 0 |  | 70.3 | 76.4 |  | 58.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.74 |  |  | 2 | 0.47 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/12_a |  | 4/12 | 24 | 1316 | 1316 | 0 |  | 68.4 | 77.2 |  | 60.7 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.51 |  |  | 2 | 0.44 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/12_b |  | 4/12 | 24 | 1316 | 1316 | 0 |  | 68.5 | 77.2 |  | 60.7 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  | 2 | 0.44 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/13_a |  | 4/13 | 24 | 1319 | 1319 | 0 |  | 69.2 | 77.2 |  | 60.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.32 |  |  | 2 | 0.42 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.81 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/13_b |  | 4/13 | 24 | 1319 | 1319 | 0 |  | 69.2 | 77.2 |  | 60.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.31 |  |  | 2 | 0.41 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.81 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/14_a |  | 4/14 | 24 | 1343 | 1343 | 0 |  | 75.1 | 77.2 |  | 61.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.28 |  |  | 2 | 0.38 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/14_b |  | 4/14 | 24 | 1343 | 1343 | 0 |  | 75.1 | 77.2 |  | 61.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.26 |  |  | 2 | 0.38 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/15 |  | 4/15 | 24 | 1736 | 1736 | 0 |  | 97.1 | 77.4 |  | 62.1 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | 0.45 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.56 |  |  |  |  | 1,75 obr.
|  | G: 4/16_a |  | 4/16 | 20 | 824 | 824 | 0 |  | 31.6 | 77 |  | 54.6 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.57 |  |  | 2 | 0.45 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.85 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 4/16_b |  | 4/16 | 20 | 824 | 824 | 0 |  | 33.3 | 76.3 |  | 55.1 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  | 2 | 0.41 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.17 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 4/17 |  | 4/17 | 24 | 1456 | 1456 | 0 |  | 71.7 | 76.6 |  | 59.2 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.12 |  |  | 2 | 0.41 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/18_a |  | 4/18 | 24 | 1322 | 1322 | 0 |  | 69 | 77.3 |  | 60.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.32 |  |  | 2 | 0.42 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/18_b |  | 4/18 | 24 | 1322 | 1322 | 0 |  | 69 | 77.3 |  | 60.8 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.31 |  |  | 2 | 0.42 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/19_a |  | 4/19 | 24 | 1313 | 1313 | 0 |  | 67 | 77.3 |  | 60.4 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.35 |  |  | 2 | 0.44 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.64 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/19_b |  | 4/19 | 24 | 1313 | 1313 | 0 |  | 67.1 | 77.3 |  | 60.5 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.34 |  |  | 2 | 0.44 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.64 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/20_a |  | 4/20 | 24 | 1495 | 1495 | 0 |  | 73.3 | 77.5 |  | 60 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  | 2 | 0.39 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.16 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/20_b |  | 4/20 | 24 | 1495 | 1495 | 0 |  | 73.4 | 77.5 |  | 60.1 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.49 |  |  | 2 | 0.39 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.16 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/22_a |  | 4/22 | 24 | 885 | 885 | 0 |  | 46.8 | 75 |  | 58.8 | KMP30/600 |  |  |  | 750 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.65 |  |  | 2 | 0.57 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.62 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/22_b |  | 4/22 | 24 | 1179 | 1179 | 0 |  | 52.2 | 75.3 |  | 55.9 | KMP30/600 |  |  |  | 1050 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.37 |  |  | 2 | 0.46 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/22_c |  | 4/22 | 24 | 885 | 885 | 0 |  | 40.8 | 76.4 |  | 57.7 | KMP30/600 |  |  |  | 750 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.16 |  |  | 2 | 0.42 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/23_a |  | 4/23 | 24 | 793 | 793 | 0 |  | 38.1 | 77.1 |  | 59.3 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.65 |  |  | 2 | 0.52 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.41 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/23_b |  | 4/23 | 24 | 1321 | 1321 | 0 |  | 62.5 | 77.3 |  | 59.1 | KMP20/600 |  |  |  | 1500 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.72 |  |  | 2 | 0.53 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/24 |  | 4/24 | 20 | 613 | 613 | 0 |  | 38.6 | 75.9 |  | 62.3 | KMP20/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.75 |  |  | 2 | 0.72 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.48 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/26 |  | 4/26 | 20 | 1104 | 1104 | 0 |  | 39 | 75.9 |  | 51.6 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.98 |  |  | 2 | 0.75 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/27 |  | 4/27 | 20 | 963 | 963 | 0 |  | 47.8 | 74.5 |  | 57.2 | KMP22/600 |  |  |  | 600 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.42 |  |  | 2 | 0.73 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/3_a |  | 4/3 | 20 | 1609 | 1609 | 0 |  | 78.4 | 76.2 |  | 58.6 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.33 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.61 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/3_b |  | 4/3 | 20 | 1609 | 1609 | 0 |  | 75.2 | 76.6 |  | 58.2 | KMP30/600 |  |  |  | 1200 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 5.93 |  |  | 2 | 0.6 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.31 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/3_c |  | 4/3 | 20 | 2414 | 2414 | 0 |  | 134.7 | 77.4 |  | 62 | KMP30/900 |  |  |  | 1200 | 900 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.54 |  |  | 2 | 0.64 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.21 |  |  |  |  | 2,25 obr.
|  | G: 4/30 |  | 4/30 | 20 | 1310 | 1310 | 0 |  | 76.8 | 75.9 |  | 61.2 | KMP22/600 |  |  |  | 750 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.09 |  |  | 2 | 0.38 | 5
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.47 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/4 |  | 4/4 | 20 | 1362 | 1362 | 0 |  | 54.3 | 75.1 |  | 53.6 | KMP22/600 |  |  |  | 900 | 600 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.29 |  |  | 2 | 0.6 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.71 |  |  |  |  | 1,25 obr.
|  | G: 4/6_a |  | 4/6 | 24 | 787 | 787 | 0 |  | 40.7 | 76.1 |  | 59.5 | KMP20/600 |  |  |  | 900 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.23 |  |  | 2 | 0.51 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/6_b |  | 4/6 | 24 | 1311 | 1311 | 0 |  | 66.7 | 76.3 |  | 59.4 | KMP20/600 |  |  |  | 1500 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.31 |  |  | 2 | 0.52 | 4
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.61 |  |  |  |  | 1,50 obr.
|  | G: 4/7 |  | 4/7 | 20 | 677 | 677 | 0 |  | 28.9 | 75.2 |  | 55.1 | KMP20/600 |  |  |  | 750 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.33 |  |  | 2 | 0.63 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.39 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 4/8 |  | 4/8 | 20 | 720 | 720 | 0 |  | 34.8 | 75.3 |  | 57.5 | KMP21S/600 |  |  |  | 600 | 600 | 106 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.2 |  |  | 2 | 0.47 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 3.46 |  |  |  |  | 0,75 obr.
|  | G: 4/9_a |  | 4/9 | 24 | 968 | 968 | 0 |  | 41.7 | 74.3 |  | 54.4 | KMP30/600 |  |  |  | 900 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.89 |  |  | 2 | 0.48 | 3
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.87 |  |  |  |  | 1,00 obr.
|  | G: 4/9_b |  | 4/9 | 24 | 1614 | 1614 | 0 |  | 83 | 75.7 |  | 59 | KMP30/600 |  |  |  | 1350 | 600 | 172 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 2.04 |  |  | 2 | 0.3 | 6
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 4.04 |  |  |  |  | 1,50 obr.
Jednostka budynku: K2
|  | G: 1/2 |  | 1/2 | 16 | 1253 | 1253 | 0 |  | 47.7 | 72.9 |  | 50.4 | KMP22/900 |  |  |  | 600 | 900 | 142 | 100
|  |  | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp | Az | Nastawa
|  |  | Zawór AV6 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 11.22 |  |  | 2 | 0.47 | 2
|  |  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | [5 empty] | 15 |  |  | 6.47 |  |  |  |  | 0,75 obr.
Jednostka budynku: K3
Jednostka budynku: S2
Jednostka budynku: S3
Kondygnacja: BRAK
Jednostka budynku: BRAK
|  | OONO: Budynek B' |  |  | 20 | 177856 | 177856 | 0 |  | 8479.4 | 79.9 |  | 61.9 | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | OONO: Budynek B' |  |  | 20 | 52183 | 52183 | 0 |  | 2487.9 | 79.8 |  | 61.8 | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | OONO: Budynek E |  |  | 20 | 49070 | 49070 | 0 |  | 2339.5 | 79.8 |  | 61.8 | (Δp) | [6 empty] | 0

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 18 x 1,2 | 620461.6 | 886 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 22 x 1,5 | 620462.7 | 284 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 28 x 1,5 | 620463.8 | 249 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 35 x 1,5 | 620464.9 | 119 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 42 x 1,5 | 620465.1 | 361 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 54 x 1,5 | 620466.0 | 226 | m
|  | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 76,1 x 2,0 | 620480.3 | 106 | m
Kształtki - KAN-therm Steel
|  | Kolanko z GW press krótkie | 15 - 3/8"w | 620207.5 | 18 | szt.
|  | Kolano 90° press | 18 | 620156.9 | 104 | szt.
|  | Kolano 90° press | 22 | 6240181 | 18 | szt.
|  | Kolano 90° press | 28 | 6240190 | 22 | szt.
|  | Kolano 90° press | 35 | 6240201 | 14 | szt.
|  | Kolano 90° press | 42 | 6240212 | 54 | szt.
|  | Kolano 90° press | 54 | 6240223 | 30 | szt.
|  | Kolano 90° press | 76 | 6208004 | 20 | szt.
|  | Kolano z GZ press długie | 18 - 1/2"z | 620200.9 | 4 | szt.
|  | Łuk 90° | 18 | 620186.6 | 67 | szt.
|  | Łuk 90° | 22 | 6240839 | 10 | szt.
|  | Mufa press | 18 | 620137.1 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 22 | 6240003 | 1 | szt.
|  | Mufa press | 28 | 6240014 | 7 | szt.
|  | Mufa press | 35 | 6240025 | 2 | szt.
|  | Mufa press | 42 | 6240036 | 20 | szt.
|  | Mufa press | 54 | 6240047 | 8 | szt.
|  | Mufa press | 76 | 6206200 | 4 | szt.
|  | Mufa redukcyjna press | 22 | 620112.9 | 14 | szt.
|  | Mufa redukcyjna press | 28 | 6241131 | 30 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 18 - 15 | 620213.0 | 438 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 22 - 18 | 620216.3 | 68 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 18 | 620218.5 | 27 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 28 - 22 | 6240234 | 43 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 35 - 28 | 6240256 | 10 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 22 | 6246651 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 28 | 6240267 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 42 - 35 | 6240278 | 6 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 18 | 620667.3 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 22 | 6240289 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 28 | 6240291 | 4 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 35 | 6240300 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 54 - 42 | 6240993 | 4 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 76 - 42 | 6206387 | 2 | szt.
|  | Redukcja nyplowa press | 76 - 54 | 6206398 | 4 | szt.
|  | Śrubunek GZ press | 15 - 1/2"z | 620719.0 | 434 | szt.
|  | Trójnik press | 18 - 18 - 18 | 620250.4 | 123 | szt.
|  | Trójnik press | 22 - 22 - 22 | 6240564 | 8 | szt.
|  | Trójnik press | 28 - 28 - 28 | 6240575 | 18 | szt.
|  | Trójnik press | 35 - 35 - 35 | 6240586 | 2 | szt.
|  | Trójnik press | 42 - 42 - 42 | 6240597 | 8 | szt.
|  | Trójnik press | 54 - 54 - 54 | 6240608 | 2 | szt.
|  | Trójnik press | 76 - 76 - 76 | 6206442 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 18 - 22 - 18 | 620279.0 | 12 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 18 - 22 | 620261.4 | 116 | szt.
|  | Trójnik red. press | 22 - 28 - 22 | 6240718 | 6 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 18 - 28 | 620263.6 | 70 | szt.
|  | Trójnik red. press | 28 - 22 - 28 | 6240729 | 14 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 18 - 35 | 620266.9 | 4 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 22 - 35 | 6240731 | 14 | szt.
|  | Trójnik red. press | 35 - 28 - 35 | 6240740 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 22 - 42 | 6240751 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 42 - 28 - 42 | 6240762 | 4 | szt.
|  | Trójnik red. press | 54 - 22 - 54 | 6240784 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 54 - 28 - 54 | 6240795 | 16 | szt.
|  | Trójnik red. press | 54 - 42 - 54 | 6240817 | 2 | szt.
|  | Trójnik red. press | 76 - 54 - 76 | 6206475 | 2 | szt.
|  | Złączka z GW press | 18 - 1/2"w | 620238.3 | 166 | szt.
|  | Złączka z GW press | 28 - 1/2"w | 6240113 | 46 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 18 - 1/2"z | 620229.5 | 230 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 1/2"z | 6241015 | 58 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 22 - 3/4"z | 6240135 | 64 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 28 - 1"z | 6240146 | 60 | szt.
|  | Złączka z GZ press | 42 - 1_1/2"z | 6240168 | 16 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Mufa calowa równoprzelotowa | 1_1/2"w - 1_1/2"w |  | 2 | szt.
|  | Nypel calowy redukcyjny | 2"z - 1_1/2"z |  | 4 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 2_1/2"z - 2_1/2"z |  | 2 | szt.
|  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 3"z - 2_1/2"w |  | 2 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 | 40 | Zaw.zwrotny gwint.DN40 | 2 | szt.
|  | Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 | 65 | Zaw.zwrotny gwint.DN65 | 1 | szt.
OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Reg. różn. ciśn. Hydromat DP (50-300 mbar) | 15 | 106 45 04 | 38 | szt.
|  | Zawór AV6 prosty | 15 | 118 38 64 | 217 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 12 | 107 60 04 | 31 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 20 | 107 60 06 | 29 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 25 | 107 60 08 | 30 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 40 | 107 60 12 | 6 | szt.
|  | Zawór kul. Optibal 107_60 (GW-GW) | 65 | 107 60 20 | 3 | szt.
|  | Zawór powrotny Combi 4 prosty | 15 | 109 07 62 | 217 | szt.
|  | Zawór równoważący Hydrocontrol R PN16, GZ, nakr. | 10 | 106 05 03 | 9 | szt.
|  | Zawór równoważący Hydrocontrol R PN16, GZ, nakr. | 15 | 106 05 04 | 29 | szt.
Inne - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
|  | Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka) | 2"w | 112 00 16 | 2 | szt.
|  | Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka) | 3"w | 112 00 20 | 1 | szt.
Elementy spoza katalogów
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów
|  | Odpowietrznik prosty |  |  | 48 | szt.
Pompy - Elementy spoza katalogów
|  | Pompa: , H=22,2 kPa, V=0,4 dm³/s |  |  | 1 | szt.
|  | Pompa: , H=23,7 kPa, V=2,1 dm³/s |  |  | 1 | szt.
|  | Pompa: , H=27,6 kPa, V=0,4 dm³/s |  |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 600 | 95 |  | 1 | szt.
|  | KMP21S/600 | 600 | 450 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP21S/600 | 600 | 600 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/600 | 600 | 450 | 142 |  | 12 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 600 | 142 |  | 6 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 750 | 142 |  | 8 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 900 | 142 |  | 2 | szt.
|  | KMP22/900 | 900 | 450 | 142 |  | 6 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 600 | 142 |  | 3 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 750 | 142 |  | 1 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 450 | 95 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP11/600 | 600 | 600 | 95 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/600 | 600 | 450 | 142 |  | 11 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 600 | 142 |  | 7 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 750 | 142 |  | 4 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/600 | 600 | 900 | 142 |  | 1 | szt.
|  | KMP22/900 | 900 | 450 | 142 |  | 3 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 600 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
|  | KMP22/900 | 900 | 750 | 142 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 600 | 106 |  | 4 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 750 | 106 |  | 9 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 900 | 106 |  | 10 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1050 | 106 |  | 10 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1200 | 106 |  | 14 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1350 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1500 | 106 |  | 3 | szt.
|  | KMP30/600 | 600 | 750 | 172 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 900 | 172 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1050 | 172 |  | 10 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1200 | 172 |  | 5 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1350 | 172 |  | 3 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 600 | 106 |  | 2 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 750 | 106 |  | 10 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 900 | 106 |  | 11 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1050 | 106 |  | 6 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1200 | 106 |  | 14 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/600 | 600 | 1350 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP20/900 | 900 | 750 | 106 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP20/900 | 900 | 1050 | 106 |  | 1 | szt.
|  | KMP30/600 | 600 | 750 | 172 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 900 | 172 |  | 3 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1050 | 172 |  | 15 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1200 | 172 |  | 4 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/600 | 600 | 1350 | 172 |  | 2 | szt.
|  | KMP30/900 | 900 | 900 | 172 |  | 1 | szt.
RADSON Compact Hygiene
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact Hygiene
|  | KMP30/900 | 900 | 1200 | 172 |  | 2 | szt.
Elementy spoza katalogów
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogów
|  | Odbiornik o narzuconym oporze: Budynek B', Φ=177856 W, Δp=27,10 kPa |  |  |  |  | 1 | szt.
|  | Odbiornik o narzuconym oporze: Budynek B', Φ=52183 W, Δp=20,50 kPa |  |  |  |  | 1 | szt.
|  | Odbiornik o narzuconym oporze: Budynek E, Φ=49070 W, Δp=14,90 kPa |  |  |  |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm |  | 78 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm |  | 52 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 40 mm |  | 138 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 40 mm |  | 119 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 50 mm |  | 344 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 60 mm |  | 225 | m
|  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 100 mm |  | 101 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm |  | 2 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 60 mm |  | 2 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 80 mm |  | 2 | m