## Dane ogólne (dane budynku)
Nazwa projektu: | [6 empty] | Szpital - bud.C1
Dane ogólne (dane budynku) | [6 empty] | Data: 2011-10-10
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
| [ ] | Jednorodzinny
| [ ] | Wielorodzinny
| [ ] | Niemieszkalny
Masa budynku
| [ ] | Lekka
| [ X ] | Średnia
| [ ] | Ciężka
Klasa osłonięcia budynku
| [ ] | Dobrze osłonięty
| [ ] | Średnio osłonięty
| [ X ] | Brak osłonięcia
Szczelność budynku
| [ X ] | Wysoka
| [ ] | Średnia
| [ ] | Niska
Temperatury
| Projektowa temperatura zewnętrzna |  | θe | -20 |  | °C
| Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  | θm,e | 7.6 |  | °C
| Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  | [ ]
Wymiary
| Szerokość budynku |  | bbud | 32.4 |  | m
| Długość budynku |  | abud | 92.8 |  | m
| Powierzchnia podłóg na gruncie |  | Abud | 1722 |  | m²
| Liczba kondygnacji |  | n | 5 |  | [-]
| Wysokość budynku |  | hbud | 10.4 |  | m
Dane gruntu
| Zagłębienie budynku |  | z | 5.5 |  | m
| Obwód podłogi na gruncie |  | P | 250 |  | m
| Wymiar char. podł. |  | B' | 13.7 |  | m
Wentylacja
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) | [6 empty] | n50 | 2 | 1/h
| Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) | [6 empty] | ηv | 0 | %

## Wyniki dla budynku
Nazwa projektu: |  | Szpital - bud.C1
Zestawienie wyników dla budynku |  | Data: 2011-10-10
Współczynniki strat ciepła |  | W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
| do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  |  | 2681
| do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną | ΣHT,iue |  |  | 70
| do gruntu | ΣHT,ig |  |  | 278
| do sąsiedniego budynku | ΣHT,ij |  |  | 0
Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHV |  |  | 2453
Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  |  | 5475
Straty ciepła budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie |  | ΣΦT |  |  | 125525
| Strata ciepła na wentylację minimalną | ΣΦV,min |  |  | 101256
| Strata ciepła przez inflitrację | 0,5·ΣΦV,inf |  |  | 14237
| Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną | ΣΦV,su
| Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej | ΣΦV,mech,inf
Sumaryczna strata ciepła na wentylację |  | ΣΦV |  |  | 101256
Obciążenie cieplne budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła budynku |  | ΣΦ |  |  | 226781
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) |  | ΣΦRH |  |  | ---
Projektowe obciążenie cieplne budynku |  | ΦHL |  |  | 226781
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku |  | Aogrz,bud | 4639 m² | ΦHL / Aogrz,bud |  | 48.9 | W/m²
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku |  | Vogrz,bud | 13885 m³ | ΦHL / Vogrz,bud |  | 16.3 | W/m³
Powierzchnia oddająca ciepło |  | A | 13712 m²

## Zestawienie strat pomieszczeń
Nazwa projektu: |  |  |  | Szpital - bud.C1
Zestawienie strat pomieszczeń |  |  |  | Data: 2011-10-10
Jednostka budynku: 03
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
0/18/Przedsionek 16,0 °C 5,7 m² 13,6 m³ |  | -12 | 163 |  | -131 | 20 | 83.2 | 20 |  |  | 103 |  | 103
0/11/Przyg. lek. 24,0 °C 7,2 m² 17,3 m³ |  | 60 | 45 |  | 121 | 226 | 129 | 0 |  |  | 355 |  | 355
0/10/Zaplecze 20,0 °C 6,8 m² 16,4 m³ |  | -9 | 98 |  | -76 | 14 | 112 | 0 |  |  | 126 |  | 126
0/12/Sala operacyjna 24,0 °C 31,0 m² 74,5 m³ |  | 177 | 400 |  | 229 | 807 | 557 | 0 |  |  | 1364 |  | 1364
0/13/Steryl. 20,0 °C 7,0 m² 16,7 m³ |  |  | 99 |  |  | 99 | 113 | 0 |  |  | 213 |  | 213
0/14/Sala opatrunkowa 24,0 °C 22,2 m² 53,3 m³ |  | 182 | 258 |  | 119 | 558 | 399 | 0 |  |  | 957 |  | 957
0/15/Łazienka 24,0 °C 11,5 m² 27,6 m³ |  | 63 | 120 |  | 147 | 330 | 206 | 0 |  |  | 536 |  | 536
0/16/Komora filtro-wnent. 20,0 °C 15,8 m² 37,9 m³ |  | 41 | 260 |  | -54 | 247 | 258 | 0 |  |  | 505 |  | 505
0/20/Rejestracja 20,0 °C 7,5 m² 17,9 m³ |  | 7 | 105 |  | 31 | 143 | 122 | 0 |  |  | 265 |  | 265
0/22/Sanitariat 20,0 °C 7,2 m² 17,4 m³ |  | 19 | 44 |  |  | 63 | 118 | 0 |  |  | 181 |  | 181
0/23/Rozbieralnia 24,0 °C 20,3 m² 48,8 m³ |  | 67 | 210 |  | 306 | 583 | 365 | 0 |  |  | 948 |  | 948
0/24/Przedsionek 16,0 °C 10,2 m² 24,4 m³ |  |  | 286 |  | -252 | 34 | 149 | 35.9 |  |  | 184 |  | 184
0/26/Rozbieralnia 24,0 °C 19,4 m² 46,5 m³ |  |  | 210 |  | 410 | 620 | 348 | 0 |  |  | 967 |  | 967
0/27/Mag. odzieży skaż. 20,0 °C 19,4 m² 46,5 m³ |  |  | 307 |  | -116 | 191 | 316 | 0 |  |  | 507 |  | 507
0/28/Ubieralnia 24,0 °C 33,3 m² 79,9 m³ |  | 225 | 245 |  | 245 | 716 | 598 | 0 |  |  | 1313 |  | 1313
0/29/Sanitariat 20,0 °C 10,8 m² 25,9 m³ |  | 1 | 66 |  | -93 | -26 | 176 | 0 |  |  | 150 |  | 150
0/3/Komunikacja 20,0 °C 4,1 m² 9,7 m³ |  |  | 120 |  | 117 | 236 | 66.1 | 0 |  |  | 302 |  | 302
0/30/Ubieralnia 24,0 °C 20,6 m² 49,4 m³ |  | 277 | 148 |  | 163 | 588 | 369 | 0 |  |  | 957 |  | 957
0/31/Magazyn 20,0 °C 7,1 m² 17,1 m³ |  | 15 | 47 |  | -35 | 27 | 117 | 0 |  |  | 143 |  | 143
0/32A/Magazyn 16,0 °C 3,4 m² 8,2 m³ |  | -18 | 81 |  | -27 | 35 | 50.2 | 0 |  |  | 86 |  | 86
0/33/Poczekalnia 20,0 °C 30,2 m² 72,5 m³ |  | -8 | 171 |  | -91 | 71 | 493 | 0 |  |  | 565 |  | 565
0/34/Komunikacja 20,0 °C 14,1 m² 33,8 m³ |  | 26 | 90 |  | -15 | 101 | 230 | 0 |  |  | 331 |  | 331
0/36/Sala chorych 24,0 °C 16,2 m² 38,8 m³ |  | 13 | 143 |  | 364 | 521 | 581 | 0 |  |  | 1102 |  | 1102
0/37/Sala chorych 24,0 °C 15,7 m² 37,8 m³ |  | 46 | 136 |  | 178 | 361 | 565 | 0 |  |  | 926 |  | 926
0/38/Sala chorych 24,0 °C 15,8 m² 37,9 m³ |  | 46 | 137 |  | 179 | 361 | 567 | 0 |  |  | 929 |  | 929
0/39/Sala chorych 24,0 °C 15,9 m² 38,1 m³ |  | 46 | 137 |  | 179 | 362 | 569 | 0 |  |  | 932 |  | 932
0/40/Sala chorych 24,0 °C 15,8 m² 37,9 m³ |  | 46 | 137 |  |  | 182 | 567 | 0 |  |  | 750 |  | 750
0/41/Sala chorych 24,0 °C 16,0 m² 38,3 m³ |  | 46 | 138 |  |  | 184 | 574 | 0 |  |  | 758 |  | 758
0/42/Sala chorych 24,0 °C 16,0 m² 38,3 m³ |  | 46 | 138 |  |  | 184 | 574 | 0 |  |  | 758 |  | 758
0/43/Sala chorych 24,0 °C 16,2 m² 38,9 m³ |  | 47 | 132 |  |  | 179 | 582 | 0 |  |  | 761 |  | 761
0/44/Sala chorych 24,0 °C 17,2 m² 41,2 m³ |  | 44 | 161 |  | 139 | 344 | 617 | 0 |  |  | 961 |  | 961
0/45/Sala chorych 24,0 °C 14,1 m² 33,9 m³ |  | 193 | 119 |  |  | 312 | 508 | 0 |  |  | 820 |  | 820
0/46/Sala chorych 24,0 °C 20,2 m² 48,5 m³ |  | 276 | 193 |  | 43 | 512 | 726 | 0 |  |  | 1238 |  | 1238
0/48/Warsztat 20,0 °C 11,5 m² 27,7 m³ |  | 23 | 70 |  | -43 | 50 | 188 | 0 |  |  | 238 |  | 238
0/49/Rozdzielnia 20,0 °C 30,1 m² 72,3 m³ |  | 50 | 164 |  | 137 | 351 | 492 | 0 |  |  | 842 |  | 842
0/5/Sanitariat 20,0 °C 11,1 m² 26,7 m³ |  | 23 | 127 |  | 29 | 179 | 182 | 0 |  |  | 361 |  | 361
0/50/Wymiennikownia 20,0 °C 71,6 m² 171,9 m³ |  |  | 592 |  | -29 | 564 | 1169 | 0 |  |  | 1733 |  | 1733
0/51/Zaplecze 16,0 °C 26,3 m² 63,0 m³ |  |  | 352 |  | -104 | 248 | 386 | 0 |  |  | 633 |  | 633
0/6/Sanitariat 20,0 °C 5,7 m² 13,8 m³ |  | 24 | 31 |  |  | 54 | 93.6 | 0 |  |  | 148 |  | 148
0/9/P. pielęgniarek 20,0 °C 14,6 m² 35,0 m³ |  | 27 | 131 |  | -28 | 130 | 238 | 0 |  |  | 368 |  | 368
Jednostka budynku: Z1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
0/53/Zaplecze 16,0 °C 17,2 m² 89,4 m³ | 245 |  | 303 |  | 93 | 693 | 547 | 219 |  |  | 1240 |  | 1240
Jednostka budynku: W1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
0/52/Warsztat 16,0 °C 109,9 m² 439,6 m³ | 477 | -85 | 615 |  | -935 | -165 | 2690 | 1076 |  |  | 2525 |  | 2525
Jednostka budynku: W2
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
0/55/Warsztat 16,0 °C 23,0 m² 119,5 m³ |  | -44 | 207 |  | -48 | 577 | 731 | 0 |  |  | 1309 |  | 1309
Kondygnacja 0 814,9 m² 2244,1 m³ | 722 | 1981 | 7735 |  |  |  | 18522 | 1351 |  | 0
Jednostka budynku: K5
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
1/14/Komunikacja 20,0 °C 52,8 m² 211,4 m³ | 233 | -53 |  |  | -13 | 167 | 1437 | 345 |  |  | 1604 |  | 1604
Jednostka budynku: 2
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
1/49/Rozdzielnia 20,0 °C 15,4 m² 38,4 m³ | 435 |  | 143 |  | 37 | 615 | 261 | 62.7 |  |  | 876 |  | 876
1/51/Rozdzielnia 20,0 °C 13,7 m² 34,2 m³ | 627 |  | 258 |  | 54 | 939 | 233 | 55.8 |  |  | 1172 |  | 1172
1/22/Zaplecze 20,0 °C 12,4 m² 31,0 m³ | 217 |  |  |  | -32 | 184 | 211 | 50.6 |  |  | 395 |  | 395
1/17/Zaplecze 20,0 °C 24,8 m² 62,1 m³ | 279 | 8 |  |  |  | 287 | 422 | 101 |  |  | 709 |  | 709
1/18/Zaplecze 20,0 °C 27,5 m² 68,7 m³ | 433 |  |  |  | 63 | 496 | 467 | 187 |  |  | 963 |  | 963
1/19/Zaplecze 20,0 °C 15,6 m² 38,9 m³ | 231 | 20 |  |  |  | 251 | 265 | 63.5 |  |  | 516 |  | 516
1/20/Komunikacja 20,0 °C 51,9 m² 129,7 m³ | 216 | 5 |  |  | -230 | -10 | 882 | 212 |  |  | 872 |  | 872
1/21/Zaplecze 20,0 °C 14,4 m² 36,1 m³ | 235 | 12 |  |  | -106 | 141 | 245 | 58.9 |  |  | 386 |  | 386
1/23/Komunikcja 16,0 °C 8,8 m² 22,1 m³ | 302 |  |  |  | -367 | -65 | 135 | 32.5 |  |  | 70 |  | 70
1/24/Zaplecze 20,0 °C 13,0 m² 32,6 m³ | 357 |  |  |  | 214 | 572 | 222 | 53.2 |  |  | 793 |  | 793
1/26/Sanitariat 20,0 °C 13,0 m² 32,5 m³ | 219 | 12 |  |  | -41 | 191 | 221 | 53 |  |  | 411 |  | 411
1/3/Komunikacja 20,0 °C 138,5 m² 346,2 m³ | 264 | -56 |  |  | -505 | -297 | 2354 | 565 |  |  | 2058 |  | 2058
1/31/Stołówka 20,0 °C 75,3 m² 188,3 m³ | 1188 |  |  |  | -1454 | -265 | 1280 | 512 |  |  | 1015 |  | 1015
1/32/Gabinet 24,0 °C 31,4 m² 78,5 m³ | 619 |  |  |  | 224 | 843 | 587 | 235 |  |  | 1430 |  | 1430
1/33/Gabinet 24,0 °C 44,0 m² 109,9 m³ | 607 | 51 |  |  | 351 | 1009 | 822 | 329 |  |  | 1832 |  | 1832
1/34/Pomieszczenie 20,0 °C 14,5 m² 36,3 m³ | 300 | 19 |  |  | -451 | -133 | 247 | 59.2 |  |  | 114 |  | 114
1/39/Gabinet 24,0 °C 10,5 m² 26,2 m³ | 300 | 215 |  |  | 13 | 528 | 196 | 47.1 |  |  | 724 |  | 724
1/4/Sanitariat 20,0 °C 8,3 m² 20,7 m³ | 42 | 7 |  |  | 56 | 105 | 141 | 0 |  |  | 245 |  | 245
1/40/Gabinet 24,0 °C 11,6 m² 29,1 m³ | 309 | 92 |  |  | 74 | 475 | 218 | 52.3 |  |  | 693 |  | 693
1/41/Gabinet 24,0 °C 11,6 m² 29,1 m³ | 309 |  |  |  | 156 | 465 | 218 | 52.3 |  |  | 683 |  | 683
1/42/Gabinet 24,0 °C 11,7 m² 29,2 m³ | 309 |  |  |  | 166 | 475 | 219 | 52.5 |  |  | 694 |  | 694
1/43/Gabinet 24,0 °C 15,8 m² 39,5 m³ | 335 |  |  |  | 357 | 692 | 296 | 71 |  |  | 988 |  | 988
1/44/Gabinet 24,0 °C 11,3 m² 28,2 m³ | 310 |  |  |  | 392 | 702 | 211 | 50.6 |  |  | 913 |  | 913
1/46/Zaplecze 16,0 °C 8,9 m² 22,2 m³ | 209 |  | 68 |  | -156 | 121 | 136 | 32.6 |  |  | 257 |  | 257
1/47/Komunikacja 16,0 °C 35,1 m² 87,8 m³ | 190 | -29 | 96 |  | -559 | -302 | 537 | 129 |  |  | 236 |  | 236
1/48/Magazyn 16,0 °C 11,7 m² 29,3 m³ | 257 |  | 124 |  | -175 | 206 | 179 | 43 |  |  | 386 |  | 386
1/50/Trafo 20,0 °C 6,6 m² 16,4 m³ | 550 |  | 90 |  | -40 | 601 | 111 | 26.7 |  |  | 712 |  | 712
1/52/Warsztat 16,0 °C 13,7 m² 34,1 m³ | 270 |  | 143 |  | -452 | -38 | 209 | 50.1 |  |  | 171 |  | 171
1/53/Szatnie 24,0 °C 184,4 m² 461,1 m³ | 2326 | 59 | 1857 |  | 1539 | 5781 | 3449 | 1380 |  |  | 9230 |  | 9230
1/54/Komunikacja 16,0 °C 19,6 m² 49,0 m³ | 88 | -11 | 122 |  | -308 | -110 | 300 | 0 |  |  | 190 |  | 190
1/55/Zaplecze 16,0 °C 4,6 m² 11,4 m³ | 114 |  | 100 |  |  | 213 | 70 | 0 |  |  | 283 |  | 283
1/56/Komunikacja 16,0 °C 13,8 m² 34,6 m³ |  |  | 75 |  | -123 | -48 | 212 | 0 |  |  | 164 |  | 164
1/57/Sanitariat 20,0 °C 13,8 m² 34,4 m³ | 290 |  |  |  | 342 | 631 | 234 | 56.2 |  |  | 866 |  | 866
1/63/Zaplecze 16,0 °C 4,4 m² 11,0 m³ | 300 |  |  |  | -46 | 254 | 67.3 | 16.2 |  |  | 321 |  | 321
1/7/Dezynfekcja 20,0 °C 50,4 m² 125,9 m³ | 1246 | 12 |  |  | -75 | 1183 | 856 | 343 |  |  | 2039 |  | 2039
Jednostka budynku: K1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
1/25/Kl. schodowa 20,0 °C 12,5 m² 50,1 m³ | 355 |  |  |  |  | 1085 | 341 | 136 |  |  | 1426 |  | 1426
Jednostka budynku: K2
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
1/2/Komunikacja 16,0 °C 49,4 m² 197,7 m³ | 14 | -167 |  |  | -555 | 673 | 1210 | 484 |  |  | 1883 |  | 1883
Jednostka budynku: K3
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
1/45/Kl. schodowa 16,0 °C 23,9 m² 95,4 m³ | 542 |  | 54 |  | -371 | 1062 | 584 | 234 |  |  | 1646 |  | 1646
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2
Jednostka budynku: S3
Jednostka budynku: S4
Kondygnacja 1 1100,6 m² 2959,6 m³ | 15423 | 196 | 3130 |  |  |  | 20286 | 6231 |  | 0
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/12/Sala chorych 24,0 °C 11,7 m² 37,6 m³ | 401 | 7 |  |  | 361 | 769 | 281 | 67.5 |  |  | 1050 |  | 1050
2/13/Wydawanie posiłków 20,0 °C 38,1 m² 122,0 m³ | 948 | -65 |  |  | -10 | 874 | 829 | 0 |  |  | 1703 |  | 1703
2/14, 2/15/Pom. kuchni 20,0 °C 38,9 m² 124,4 m³ | 1426 | -19 |  |  |  | 1406 | 846 | 203 |  |  | 2253 |  | 2253
2/17/Pom. kuchni 20,0 °C 124,0 m² 396,7 m³ | 3337 | 29 |  |  |  | 3366 | 2697 | 1079 |  |  | 6063 |  | 6063
2/18/Pom. kuchni 20,0 °C 14,4 m² 46,1 m³ | 608 |  |  |  |  | 608 | 313 | 75.2 |  |  | 921 |  | 921
2/19/Pok. kierownika 20,0 °C 14,9 m² 47,8 m³ | 589 |  |  |  |  | 589 | 325 | 78 |  |  | 914 |  | 914
2/20/Dzienny zapas 20,0 °C 13,6 m² 43,6 m³ | 556 |  |  |  | 227 | 783 | 296 | 71.1 |  |  | 1079 |  | 1079
2/21/Magazyn kuchni 16,0 °C 8,1 m² 25,9 m³ | 705 |  |  |  | -319 | 386 | 158 | 38 |  |  | 544 |  | 544
2/23/Przedsionek 20,0 °C 4,0 m² 12,8 m³ | 42 |  |  |  |  | 42 | 87.1 | 0 |  |  | 130 |  | 130
2/24/Komunikacja 20,0 °C 22,8 m² 73,1 m³ | 637 |  |  |  | 52 | 689 | 497 | 119 |  |  | 1186 |  | 1186
2/25/Zmywalnia 20,0 °C 8,6 m² 27,6 m³ | 91 | 2 |  |  |  | 93 | 188 | 0 |  |  | 281 |  | 281
2/26/Pom. kuchni 20,0 °C 22,7 m² 72,6 m³ | 1478 | 8 |  |  |  | 1486 | 494 | 197 |  |  | 1979 |  | 1979
2/27/Pom. kuchni 20,0 °C 5,4 m² 17,4 m³ | 58 | 4 |  |  |  | 61 | 119 | 0 |  |  | 180 |  | 180
2/28/Zmywalnia 20,0 °C 16,6 m² 53,0 m³ | 690 |  |  |  | -85 | 605 | 360 | 144 |  |  | 965 |  | 965
2/29/Sala chorych 24,0 °C 36,0 m² 115,4 m³ | 1005 |  |  |  | 502 | 1507 | 863 | 345 |  |  | 2370 |  | 2370
2/3/Komunikacja 20,0 °C 104,3 m² 333,9 m³ |  | -25 |  |  | -803 | -828 | 2271 | 0 |  |  | 1442 |  | 1442
2/30/Sala chorych 24,0 °C 36,5 m² 116,9 m³ | 1090 |  |  |  | 396 | 1486 | 874 | 350 |  |  | 2360 |  | 2360
2/31/Sala chorych 24,0 °C 36,5 m² 116,9 m³ | 1090 |  |  |  | 142 | 1232 | 874 | 350 |  |  | 2106 |  | 2106
2/32/Sala chorych 24,0 °C 37,3 m² 119,3 m³ | 1092 |  |  |  | 124 | 1216 | 892 | 357 |  |  | 2108 |  | 2108
2/33/Sala chorych 24,0 °C 23,2 m² 74,2 m³ | 421 | 19 |  |  | 399 | 840 | 555 | 133 |  |  | 1395 |  | 1395
2/34/Pobyt dzienny 20,0 °C 32,7 m² 104,5 m³ | 699 | 2 |  |  | -396 | 305 | 711 | 284 |  |  | 1015 |  | 1015
2/35/Wcześniaki 24,0 °C 13,3 m² 42,5 m³ | 557 |  |  |  | 130 | 687 | 318 | 127 |  |  | 1005 |  | 1005
2/36/Noworodki 24,0 °C 59,9 m² 191,8 m³ | 1623 | 20 |  |  | 464 | 2107 | 1435 | 574 |  |  | 3541 |  | 3541
2/37/Noworodki 24,0 °C 17,2 m² 55,1 m³ | 542 |  |  |  | 301 | 842 | 412 | 165 |  |  | 1255 |  | 1255
2/38/Pok. ordynatora 20,0 °C 17,5 m² 56,1 m³ | 494 |  |  |  | -550 | -56 | 763 | 153 |  |  | 707 |  | 707
2/39/Gabinet 24,0 °C 17,5 m² 56,1 m³ | 548 |  |  |  | 542 | 1089 | 420 | 168 |  |  | 1509 |  | 1509
2/4/Sanitariat 20,0 °C 4,7 m² 15,1 m³ |  |  |  |  | 18 | 18 | 103 | 0 |  |  | 121 |  | 121
2/41/Pok. badań 24,0 °C 15,2 m² 48,6 m³ | 768 |  |  |  | 590 | 1358 | 364 | 145 |  |  | 1722 |  | 1722
2/42/Sanitariat 20,0 °C 9,2 m² 29,4 m³ | 476 |  |  |  | 64 | 540 | 200 | 48 |  |  | 740 |  | 740
2/43/Sanitariat 20,0 °C 2,0 m² 6,3 m³ | 23 |  |  |  | 16 | 40 | 42.9 | 0 |  |  | 83 |  | 83
2/44/Sanitariat 20,0 °C 3,5 m² 11,1 m³ | 40 |  |  |  | 26 | 65 | 75.3 | 0 |  |  | 141 |  | 141
2/45/Sanitariat 20,0 °C 5,6 m² 17,8 m³ | 62 |  |  |  | 44 | 106 | 121 | 0 |  |  | 227 |  | 227
2/46/Pom. brud. 20,0 °C 8,5 m² 27,3 m³ | 500 |  |  |  | 60 | 560 | 185 | 44.5 |  |  | 745 |  | 745
2/47/Sala chorych 20,0 °C 25,8 m² 82,5 m³ | 1090 |  |  |  | -41 | 1049 | 561 | 224 |  |  | 1610 |  | 1610
2/48/Sala chorych 20,0 °C 19,0 m² 60,8 m³ | 1279 |  |  |  | 36 | 1315 | 413 | 165 |  |  | 1728 |  | 1728
2/49/Sala chorych 24,0 °C 10,9 m² 34,9 m³ | 926 |  |  |  | 53 | 979 | 261 | 62.7 |  |  | 1240 |  | 1240
2/5/Sanitariat 20,0 °C 9,4 m² 29,9 m³ | 529 |  |  |  | 50 | 579 | 204 | 81.5 |  |  | 782 |  | 782
2/50/Sala chorych 24,0 °C 14,7 m² 47,1 m³ | 649 |  |  |  | 68 | 717 | 353 | 84.6 |  |  | 1069 |  | 1069
2/51/Sala chorych 24,0 °C 10,9 m² 34,9 m³ | 560 |  |  |  | 53 | 613 | 261 | 62.7 |  |  | 875 |  | 875
2/52/Sala chorych 24,0 °C 17,4 m² 55,6 m³ | 710 |  |  |  | 240 | 950 | 416 | 99.7 |  |  | 1366 |  | 1366
2/53/Komunikacja 20,0 °C 79,2 m² 253,4 m³ | 2081 | -17 |  |  | -1288 | 777 | 1723 | 689 |  |  | 2500 |  | 2500
2/54/Zabiegowy 24,0 °C 16,6 m² 53,0 m³ | 692 | 49 |  |  | 297 | 1038 | 397 | 95.2 |  |  | 1435 |  | 1435
2/55/Sterylizacja 20,0 °C 4,9 m² 15,7 m³ | 458 | -35 |  |  | -182 | 242 | 107 | 25.6 |  |  | 348 |  | 348
2/57/Gabinet 24,0 °C 14,4 m² 46,0 m³ | 641 | 49 |  |  | 129 | 819 | 344 | 82.6 |  |  | 1163 |  | 1163
2/58/Sala chorych 24,0 °C 9,9 m² 31,7 m³ | 903 |  |  |  | 47 | 950 | 237 | 57 |  |  | 1187 |  | 1187
2/59/Pom. kuch. 20,0 °C 11,9 m² 38,2 m³ | 543 | 13 |  |  | 127 | 683 | 260 | 62.4 |  |  | 943 |  | 943
2/5A/Sanitariat 20,0 °C 5,3 m² 16,8 m³ |  | -2 |  |  |  | -2 | 114 | 0 |  |  | 112 |  | 112
2/6/Sanitariat 20,0 °C 7,5 m² 24,1 m³ |  | -7 |  |  | -32 | -39 | 164 | 0 |  |  | 125 |  | 125
2/60/Sanitariat 20,0 °C 3,7 m² 11,7 m³ | 42 | 19 |  |  | 29 | 91 | 79.5 | 0 |  |  | 170 |  | 170
2/61/Poczekalnia 20,0 °C 16,4 m² 52,6 m³ | 169 |  |  |  | 106 | 275 | 357 | 0 |  |  | 633 |  | 633
2/62/Komunikacja 20,0 °C 4,7 m² 14,9 m³ | 53 |  |  |  | -51 | 2 | 101 | 0 |  |  | 103 |  | 103
2/63/Rejestracja 20,0 °C 6,6 m² 21,0 m³ | 619 |  |  |  | 74 | 693 | 143 | 57.1 |  |  | 835 |  | 835
2/64/Wiatrołap 16,0 °C 4,3 m² 13,7 m³ | 545 |  |  |  | -96 | 449 | 84 | 20.2 |  |  | 533 |  | 533
2/65/Komunikacja 20,0 °C 13,1 m² 41,9 m³ |  |  |  |  | 74 | 74 | 285 | 0 |  |  | 359 |  | 359
2/66/Pok. położnych 20,0 °C 9,4 m² 30,0 m³ | 459 |  |  |  | -224 | 235 | 408 | 49 |  |  | 643 |  | 643
2/67/Przygot. chorych 24,0 °C 16,5 m² 52,8 m³ | 563 |  |  |  | 546 | 1108 | 395 | 158 |  |  | 1503 |  | 1503
2/68/Sala porodowa 24,0 °C 37,4 m² 119,5 m³ | 1633 | 45 |  |  | 945 | 2623 | 894 | 358 |  |  | 3517 |  | 3517
2/69/Komunikacja 20,0 °C 31,8 m² 101,7 m³ |  | -29 |  |  | -103 | -133 | 692 | 0 |  |  | 559 |  | 559
2/6A/Sanitariat 20,0 °C 7,7 m² 24,8 m³ | 511 |  |  |  | -33 | 478 | 168 | 67.4 |  |  | 647 |  | 647
2/7/Pom. kuchni 20,0 °C 13,7 m² 43,9 m³ | 493 |  |  |  | -106 | 388 | 299 | 119 |  |  | 686 |  | 686
2/71/Sterylizacja 24,0 °C 7,2 m² 23,1 m³ | 554 | 57 |  |  | 199 | 811 | 173 | 69.1 |  |  | 984 |  | 984
2/72/Zabiegowy 24,0 °C 19,8 m² 63,4 m³ | 587 | 199 |  |  | 405 | 1191 | 474 | 190 |  |  | 1666 |  | 1666
2/73/Komunikacja 20,0 °C 7,0 m² 22,5 m³ |  | 100 |  |  | -80 | 20 | 153 | 0 |  |  | 173 |  | 173
2/74/Ubieralnia 20,0 °C 15,3 m² 48,8 m³ | 378 | 126 |  |  | 278 | 782 | 332 | 79.7 |  |  | 1114 |  | 1114
2/8/Pok. pielęgn. 20,0 °C 13,6 m² 43,4 m³ | 404 |  |  |  | -260 | 144 | 295 | 118 |  |  | 440 |  | 440
2/9/Sala chorych 24,0 °C 9,2 m² 29,3 m³ | 345 | 61 |  |  |  | 407 | 219 | 87.6 |  |  | 626 |  | 626
2/10/Sala chorych 24,0 °C 14,1 m² 45,2 m³ | 351 | 61 |  |  | 237 | 649 | 338 | 135 |  |  | 987 |  | 987
Kondygnacja 2 1333,7 m² 4267,8 m³ | 41363 | 673 | 0 |  |  |  | 30676 | 8617 |  | 0
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
3/3/Komunikacja 20,0 °C 149,7 m² 479,0 m³ | 1024 | 15 |  |  | -1365 | -327 | 3258 | 1303 |  |  | 2931 |  | 2931
3/30/Pomieszczenie 20,0 °C 15,3 m² 48,9 m³ | 384 | 16 |  |  | 247 | 648 | 333 | 79.9 |  |  | 980 |  | 980
3/10/Sala choryh 24,0 °C 15,0 m² 48,0 m³ | 767 |  |  |  | 62 | 829 | 359 | 144 |  |  | 1188 |  | 1188
3/11/Sala choryh 24,0 °C 20,5 m² 65,6 m³ | 559 |  |  |  | 75 | 634 | 490 | 196 |  |  | 1124 |  | 1124
3/12/Sala choryh 24,0 °C 36,3 m² 116,3 m³ | 1089 |  |  |  | 120 | 1210 | 870 | 348 |  |  | 2079 |  | 2079
3/13/Sala choryh 24,0 °C 36,5 m² 116,7 m³ | 1090 |  |  |  | 121 | 1211 | 873 | 349 |  |  | 2083 |  | 2083
3/14/Sala choryh 24,0 °C 37,4 m² 119,7 m³ | 1093 |  |  |  | 124 | 1217 | 895 | 358 |  |  | 2112 |  | 2112
3/15/Sala chorych 24,0 °C 23,2 m² 74,2 m³ | 509 |  |  |  | 282 | 791 | 555 | 133 |  |  | 1347 |  | 1347
3/16/Pobyt dzienny 20,0 °C 32,7 m² 104,5 m³ | 858 |  |  |  | -320 | 538 | 711 | 284 |  |  | 1248 |  | 1248
3/17/Sala choryh 24,0 °C 18,2 m² 58,1 m³ | 545 |  |  |  | 187 | 731 | 435 | 174 |  |  | 1166 |  | 1166
3/18/Sala choryh 24,0 °C 36,6 m² 117,1 m³ | 1090 |  |  |  | 121 | 1212 | 876 | 350 |  |  | 2087 |  | 2087
3/19/Sala choryh 24,0 °C 36,2 m² 115,9 m³ | 1089 |  |  |  | 120 | 1209 | 867 | 347 |  |  | 2075 |  | 2075
3/20/Sala choryh 24,0 °C 35,5 m² 113,5 m³ | 1089 |  |  |  | 639 | 1728 | 849 | 340 |  |  | 2576 |  | 2576
3/22/Sala chorych 24,0 °C 25,2 m² 80,8 m³ | 1029 |  |  |  | 273 | 1302 | 604 | 242 |  |  | 1906 |  | 1906
3/23/Gabinet 24,0 °C 11,3 m² 36,1 m³ | 556 |  |  |  | 282 | 839 | 270 | 108 |  |  | 1109 |  | 1109
3/24/Pom. pielegniarek 20,0 °C 13,5 m² 43,1 m³ | 492 |  |  |  | -550 | -58 | 293 | 117 |  |  | 235 |  | 235
3/25/Sala chorych 24,0 °C 12,5 m² 39,9 m³ | 534 |  |  |  | 494 | 1028 | 299 | 119 |  |  | 1327 |  | 1327
3/26/Sanitariat 20,0 °C 15,6 m² 49,8 m³ | 502 | -33 |  |  | -228 | 241 | 339 | 136 |  |  | 579 |  | 579
3/27/Sanitariat 20,0 °C 11,1 m² 35,5 m³ | 546 |  |  |  | -112 | 434 | 241 | 96.5 |  |  | 675 |  | 675
3/27A/Przedsionek 20,0 °C 5,0 m² 16,1 m³ |  |  |  |  | -51 | -51 | 109 | 0 |  |  | 59 |  | 59
3/28/Sanitariat 20,0 °C 3,2 m² 10,2 m³ |  |  |  |  | -36 | -36 | 69.4 | 0 |  |  | 34 |  | 34
3/29/Komunikacja 20,0 °C 7,0 m² 22,5 m³ |  | 67 |  |  |  | 67 | 153 | 0 |  |  | 220 |  | 220
3/4/Sanitariat 20,0 °C 12,0 m² 38,2 m³ | 784 | -14 |  |  | -31 | 740 | 260 | 104 |  |  | 1000 |  | 1000
3/4A/Sanitariaty 20,0 °C 10,4 m² 33,2 m³ |  | -23 |  |  | 34 | 11 | 226 | 0 |  |  | 237 |  | 237
3/6/Zabiegowy 24,0 °C 22,0 m² 70,4 m³ | 821 | 64 |  |  | 331 | 1217 | 527 | 211 |  |  | 1743 |  | 1743
3/7/Sala int. op. med. 24,0 °C 20,5 m² 65,5 m³ | 811 |  |  |  | 404 | 1216 | 490 | 196 |  |  | 1706 |  | 1706
3/8/Sala int. op. med. 24,0 °C 13,9 m² 44,5 m³ | 544 | 4 |  |  | 131 | 679 | 333 | 133 |  |  | 1013 |  | 1013
3/9/Sala int. op. med. 24,0 °C 18,9 m² 60,6 m³ | 756 | 5 |  |  | 130 | 890 | 453 | 181 |  |  | 1344 |  | 1344
Kondygnacja 3 695,0 m² 2224,0 m³ | 18561 | 102 | 0 |  |  |  | 16036 | 6050 |  | 0
Jednostka budynku: 02
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
4/10/Sala chorych 24,0 °C 15,0 m² 47,2 m³ | 1222 |  |  |  | 61 | 1283 | 353 | 141 |  |  | 1636 |  | 1636
4/11/Sala chorych 24,0 °C 20,5 m² 64,5 m³ | 884 |  |  |  | 74 | 957 | 483 | 193 |  |  | 1440 |  | 1440
4/12/Sala chorych 24,0 °C 36,3 m² 114,5 m³ | 1657 |  |  |  | 119 | 1775 | 856 | 342 |  |  | 2632 |  | 2632
4/13/Sala chorych 24,0 °C 36,5 m² 114,9 m³ | 1659 |  |  |  | 119 | 1778 | 859 | 344 |  |  | 2637 |  | 2637
4/14/Sala chorych 24,0 °C 37,4 m² 117,8 m³ | 1683 |  |  |  | 123 | 1805 | 881 | 353 |  |  | 2687 |  | 2687
4/15/Sala chorych 24,0 °C 23,2 m² 73,1 m³ | 911 |  |  |  | 279 | 1190 | 547 | 131 |  |  | 1736 |  | 1736
4/16/Pobyt dzienny 20,0 °C 32,7 m² 102,9 m³ | 1263 |  |  |  | -316 | 947 | 700 | 280 |  |  | 1647 |  | 1647
4/17/Sala chorych 24,0 °C 18,2 m² 57,2 m³ | 843 |  |  |  | 184 | 1028 | 428 | 171 |  |  | 1456 |  | 1456
4/18/Sala chorych 24,0 °C 36,6 m² 115,3 m³ | 1662 |  |  |  | 120 | 1781 | 862 | 345 |  |  | 2643 |  | 2643
4/19/Sala chorych 24,0 °C 36,2 m² 114,1 m³ | 1654 |  |  |  | 118 | 1772 | 853 | 341 |  |  | 2626 |  | 2626
4/20/Sala chorych 24,0 °C 35,5 m² 111,7 m³ | 1655 |  |  |  | 500 | 2155 | 836 | 334 |  |  | 2990 |  | 2990
4/22/Sala chorych 24,0 °C 29,9 m² 94,2 m³ | 2008 |  |  |  | 236 | 2244 | 705 | 282 |  |  | 2949 |  | 2949
4/23/Zabiegowy 24,0 °C 20,5 m² 64,6 m³ | 1182 |  |  |  | 433 | 1615 | 483 | 193 |  |  | 2098 |  | 2098
4/24/Steryl 20,0 °C 6,2 m² 19,4 m³ | 619 |  |  |  | -143 | 476 | 132 | 52.8 |  |  | 608 |  | 608
4/25/Przygot. 20,0 °C 6,1 m² 19,3 m³ | 67 |  |  |  | -137 | -71 | 131 | 0 |  |  | 60 |  | 60
4/26/Sanitariat 20,0 °C 15,6 m² 49,1 m³ | 744 |  |  |  |  | 744 | 334 | 133 |  |  | 1078 |  | 1078
4/27/Sanitariat 20,0 °C 11,1 m² 34,9 m³ | 695 |  |  |  | 8 | 703 | 237 | 95 |  |  | 940 |  | 940
4/27A/Przedsionek 20,0 °C 5,0 m² 15,8 m³ | 56 |  |  |  |  | 56 | 108 | 0 |  |  | 163 |  | 163
4/28/Sanitariat 20,0 °C 3,2 m² 10,0 m³ | 39 |  |  |  |  | 39 | 68.3 | 0 |  |  | 107 |  | 107
4/29/Komunikacja 20,0 °C 7,0 m² 22,1 m³ | 88 | 67 |  |  |  | 155 | 150 | 0 |  |  | 306 |  | 306
4/3/Komunikacja 20,0 °C 149,7 m² 471,6 m³ | 2835 | 20 |  |  | -1220 | 1635 | 3207 | 1283 |  |  | 4842 |  | 4842
4/30/Pomieszczenie 20,0 °C 15,3 m² 48,2 m³ | 660 | 16 |  |  | 243 | 920 | 328 | 78.6 |  |  | 1248 |  | 1248
4/4/Sanitariat 20,0 °C 12,0 m² 37,7 m³ | 1068 | -7 |  |  | -31 | 1030 | 256 | 102 |  |  | 1286 |  | 1286
4/4A/Sanitariat 20,0 °C 10,4 m² 32,7 m³ | 118 | -12 |  |  | 34 | 141 | 222 | 0 |  |  | 363 |  | 363
4/6/Zabiegowy 24,0 °C 22,0 m² 69,3 m³ | 1197 | 74 |  |  | 309 | 1580 | 519 | 207 |  |  | 2098 |  | 2098
4/7/Pok. pielęgniarki 20,0 °C 12,6 m² 39,8 m³ | 687 |  |  |  | -281 | 406 | 271 | 108 |  |  | 677 |  | 677
4/8/Pok. ordynatora 20,0 °C 14,0 m² 44,0 m³ | 715 |  |  |  | -294 | 421 | 299 | 120 |  |  | 720 |  | 720
4/9/Sala chorych 24,0 °C 26,7 m² 84,2 m³ | 1645 |  |  |  | 307 | 1952 | 630 | 252 |  |  | 2582 |  | 2582
Kondygnacja 4 695,2 m² 2189,9 m³ | 29514 | 158 | 0 |  |  |  | 15736 | 5883 |  | 0
Budynek | 105582 | 3112 | 10865 |  |  |  | 101256 | 28475 |  | 0 |  | ---

## Dane i wyniki dla przegród
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Oz
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.3 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Okno zewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Dz
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.8 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Drzwi zewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Dw
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.6 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Drzwi wewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Ow
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.8 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Okno wewnętrzne
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-12
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.21 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-12cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 12 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.156
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-25
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.61 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-25cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 25 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.325
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-38
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.33 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-38cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 35 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.455
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sw-51
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.09 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana wewnętrzna-48cm
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 48 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.623
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-0
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.25 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 21 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.273
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-1-64
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.22 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 64 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.831
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-1-51
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.23 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 51 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.662
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sg-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.25 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana przy grunie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 25 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.325
| Styropian (40) | 12 |  | 0.034 | 1460 | 40 | 3.529
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sz-0
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.24 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana zewnętrzna
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 34 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.442
| Styropian (40) | 15 |  | 0.042 | 1460 | 40 | 3.571
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | Sz-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.21 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Ściana zewnętrzna
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Tynk, gładź cem.-wap. | 1.5 |  | 0.82 | 840 | 1850 | 0.018
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 51 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.662
| Styropian (40) | 12 |  | 0.031 | 1460 | 40 | 3.871
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | B-1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.26 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Strop nad przejazdem
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W dół
Typ przegrody |  |  | StP
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.17 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Lastriko | 2 |  | 0.72 | 920 | 1600 | 0.028
| Podkład z betonu pod posadzkę | 6 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.043
| Strop ACKERMANA 22cm | 22 |  | 1.14 | 880 | 1150 | 0.193
| Styropian (15) | 12 |  | 0.036 | 1460 | 15 | 3.333
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | B
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.66 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Strop wewnętrzny
Kierunek przepływu ciepła |  |  | ---
Typ przegrody |  |  | StW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.17 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.17 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Lastriko | 2 |  | 0.72 | 920 | 1600 | 0.028
| Podkład z betonu pod posadzkę | 6 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.043
| Strop ACKERMANA 22cm | 22 |  | 1.14 | 880 | 1150 | 0.193
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | A
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.24 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Dach
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W górę
Typ przegrody |  |  | SD
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.04 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.1 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Podkład z betonu pod posadzkę | 4 |  | 1.4 | 840 | 2200 | 0.029
| Styropian (40) | 14 |  | 0.036 | 1460 | 40 | 3.889
| Strop ACKERMANA 22cm | 22 |  | 1.14 | 880 | 1150 | 0.193
Temperatura wewnętrzna |  |  | 20 |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | 60 |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | -10 |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | D
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.6 |  | W/(m²·K)
Opis |  |  | Posadzka na gruncie
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W dół
Typ przegrody |  |  | PG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W

## Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Opis
Oz | OZ | 1.3 | Okno zewnętrzne
Dz | DZ | 1.8 | Drzwi zewnętrzne
Dw | DW | 2.6 | Drzwi wewnętrzne
Ow | OW | 1.8 | Okno wewnętrzne
Sw-12 | SW | 2.21 | Ściana wewnętrzna-12cm
Sw-25 | SW | 1.61 | Ściana wewnętrzna-25cm
Sw-38 | SW | 1.33 | Ściana wewnętrzna-38cm
Sw-51 | SW | 1.09 | Ściana wewnętrzna-48cm
Sg-1 | SG | 0.25 | Ściana przy grunie
Sz-1 | SZ | 0.21 | Ściana zewnętrzna
B | StW | 1.66 | Strop wewnętrzny
A | SD | 0.24 | Dach
D | PG | 0.6 | Posadzka na gruncie
Zestawienie przegród wpisanych w pomieszczeniach
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Opis
s | SW | 2.21

## Zestawienie strat przez przegro
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Σ Ψ · l [W/K] |  | HT [W/K] |  | ΦT [W] |  | %ΦT [%] | Az obl [m²] | %Az obl [%]
Oz | OZ | 1.3 | 782.04 |  | 1608.52 |  | 67536 |  | 53.8 | 635.75 | 7.9
Sz-1 | SZ | 0.21 | 101.29 |  | 508.5 |  | 20953 |  | 16.7 | 1922.68 | 23.9
A | SD | 0.24 | 78.83 |  | 485.24 |  | 19950 |  | 15.9 | 1727.43 | 21.5
D | PG | 0.6 | 28.43 |  | 212.63 |  | 8641 |  | 6.9 | 1498.69 | 18.6
Dz | DZ | 1.8 | 28.54 |  | 79.17 |  | 3003 |  | 2.4 | 28.13 | 0.3
Sg-1 | SG | 0.25 | 0 |  | 65.6 |  | 2598 |  | 2.1 | 567.15 | 7.1
B | StW | 2.16 | 0 |  | 25.34 |  | 1129 |  | 0.9 | 352.51 | 4.4
B | StW | 1.66 | 0 |  | 16.38 |  | 706 |  | 0.6 | 297.17 | 3.7
Sw-51 | SW | 1.09 | 0 |  | 11.03 |  | 503 |  | 0.4 | 411.93 | 5.1
Sw-12 | SW | 2.21 | 0 |  | 7.08 |  | 346 |  | 0.3 | 278.49 | 3.5
Dw | DW | 2.6 | 0 |  | 1.62 |  | 110 |  | 0.1 | 130.51 | 1.6
Sw-25 | SW | 1.61 | 0 |  | 1.48 |  | 62 |  | 0 | 49.31 | 0.6
Sw-38 | SW | 1.33 | 0 |  | -1.11 |  | -35 |  |  | 137.6 | 1.7
Suma |  |  | 1019.13 |  | 3021.46 |  | 125502 |  | 100 | 8037.36 | 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | ΦT [W] | %ΦT [%] |  | Az obl [m²] |  | %Az obl [%]
Sw-51 | SW | 1.09 | 919 | 44.5 |  | 1123.25 |  | 12.8
Sw-12 | SW | 2.21 | 677 | 32.8 |  | 2186.52 |  | 24.9
B | StW | 1.66 | 245 | 11.9 |  | 669.62 |  | 7.6
Sw-38 | SW | 1.33 | 164 | 7.9 |  | 1387.27 |  | 15.8
Dw | DW | 2.6 | 59 | 2.9 |  | 385.58 |  | 4.4
Ow | OW | 1.8 | 0 | 0 |  | 6.36 |  | 0.1
s | SW | 2.21 | 0 | 0 |  | 6.6 |  | 0.1
Sw-25 | SW | 1.61 | 0 | 0 |  | 90.36 |  | 1
B | StW | 2.16 | 0 | 0 |  | 2934.78 |  | 33.4
Suma |  |  | 2065 | 100 |  | 8790.35 |  | 100