## Dane ogólne (dane budynku)
Nazwa projektu: | [6 empty] | Szpital - bud.A
Dane ogólne (dane budynku) | [6 empty] | Data: 2011-10-07
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
| [ ] | Jednorodzinny
| [ X ] | Wielorodzinny
| [ ] | Niemieszkalny
Masa budynku
| [ ] | Lekka
| [ X ] | Średnia
| [ ] | Ciężka
Klasa osłonięcia budynku
| [ ] | Dobrze osłonięty
| [ ] | Średnio osłonięty
| [ X ] | Brak osłonięcia
Szczelność budynku
| [ X ] | Wysoka
| [ ] | Średnia
| [ ] | Niska
Temperatury
| Projektowa temperatura zewnętrzna |  | θe | -20 |  | °C
| Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  | θm,e | 7.6 |  | °C
| Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  | [ ]
Wymiary
| Szerokość budynku |  | bbud | 25.7 |  | m
| Długość budynku |  | abud | 91.3 |  | m
| Powierzchnia podłóg na gruncie |  | Abud | 1473 |  | m²
| Liczba kondygnacji |  | n | 3 |  | [-]
| Wysokość budynku |  | hbud | 10.4 |  | m
Dane gruntu
| Zagłębienie budynku |  | z | 3.2 |  | m
| Obwód podłogi na gruncie |  | P | 234 |  | m
| Wymiar char. podł. |  | B' | 12.6 |  | m
Wentylacja
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) | [6 empty] | n50 | 2 | 1/h
| Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) | [6 empty] | ηv | 0 | %

## Wyniki dla budynku
Nazwa projektu: |  | Szpital - bud.A
Zestawienie wyników dla budynku |  | Data: 2011-10-07
Współczynniki strat ciepła |  | W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
| do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  |  | 2177
| do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną | ΣHT,iue |  |  | 30
| do gruntu | ΣHT,ig |  |  | 258
| do sąsiedniego budynku | ΣHT,ij |  |  | 0
Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHV |  |  | 1857
Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  |  | 4323
Straty ciepła budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie |  | ΣΦT |  |  | 100576
| Strata ciepła na wentylację minimalną | ΣΦV,min |  |  | 74333
| Strata ciepła przez inflitrację | 0,5·ΣΦV,inf |  |  | 10116
| Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną | ΣΦV,su |  |  | 0
| Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej | ΣΦV,mech,inf |  |  | 0
Sumaryczna strata ciepła na wentylację |  | ΣΦV |  |  | 74333
Obciążenie cieplne budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła budynku |  | ΣΦ |  |  | 174910
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) |  | ΣΦRH |  |  | ---
Projektowe obciążenie cieplne budynku |  | ΦHL |  |  | 174910
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku |  | Aogrz,bud | 3424 m² | ΦHL / Aogrz,bud |  | 51.1 | W/m²
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku |  | Vogrz,bud | 10912 m³ | ΦHL / Vogrz,bud |  | 16 | W/m³
Powierzchnia oddająca ciepło |  | A | 10608 m²

## Zestawienie strat pomieszczeń
Nazwa projektu: |  |  |  | Szpital - bud.A
Zestawienie strat pomieszczeń |  |  |  | Data: 2011-10-07
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
1/110/Magazyn 16,0 °C 29,0 m² 72,5 m³ |  | -38 | 292 |  | -235 | 20 | 444 | 0 | 0 | 0 | 463 |  | 463
1/116/Komunikacja 20,0 °C 28,8 m² 71,9 m³ |  | 2 | 179 |  | 94 | 275 | 489 | 0 | 0 | 0 | 765 |  | 765
1/117/Komunikacja 20,0 °C 59,5 m² 148,7 m³ |  | 107 | 208 |  | 324 | 638 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 1649 |  | 1649
1/120/Magazyn 16,0 °C 25,4 m² 63,4 m³ | 151 |  | 209 |  | -212 | 149 | 388 | 93.1 | 0 | 0 | 536 |  | 536
1/120A/Magazyn 16,0 °C 4,6 m² 11,6 m³ |  |  | 75 |  | -44 | 31 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 102
1/121/Komunikacja 16,0 °C 77,4 m² 193,5 m³ |  | -40 | 259 |  | -593 | -373 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 811 |  | 811
1/122/Magazyn 16,0 °C 24,7 m² 61,6 m³ | 406 | -41 | 230 |  | -270 | 325 | 377 | 151 | 0 | 0 | 703 |  | 703
1/123/Magazyn 16,0 °C 24,8 m² 62,0 m³ | 416 |  | 241 |  | -288 | 369 | 379 | 152 | 0 | 0 | 748 |  | 748
1/124/Magazyn 16,0 °C 17,1 m² 42,7 m³ | 170 |  | 174 |  | -141 | 203 | 261 | 62.7 | 0 | 0 | 464 |  | 464
1/125/Wiatrołap 16,0 °C 3,9 m² 9,8 m³ | 323 |  | 66 |  | -39 | 351 | 60 | 14.4 | 0 | 0 | 411 |  | 411
1/126/Magazyn 16,0 °C 24,6 m² 61,4 m³ | 493 |  | 319 |  | -413 | 399 | 376 | 150 | 0 | 0 | 775 |  | 775
1/127/Magazyn 16,0 °C 43,6 m² 109,1 m³ | 716 |  | 350 |  | -667 | 398 | 668 | 267 | 0 | 0 | 1066 |  | 1066
1/128/Komunikacja 16,0 °C 47,6 m² 118,9 m³ |  |  | 138 |  | -596 | -458 | 728 | 0 | 0 | 0 | 270 |  | 270
1/129/Magazyn 16,0 °C 17,4 m² 43,4 m³ | 260 |  | 142 |  | -271 | 131 | 266 | 63.7 | 0 | 0 | 397 |  | 397
1/130/Magazyn 16,0 °C 14,7 m² 36,8 m³ | 199 |  | 94 |  | -231 | 62 | 225 | 54.1 | 0 | 0 | 287 |  | 287
1/131/Magazyn 16,0 °C 10,9 m² 27,3 m³ | 221 |  | 221 |  | -114 | 328 | 167 | 40.1 | 0 | 0 | 495 |  | 495
1/132/Magazyn 16,0 °C 16,6 m² 41,6 m³ | 222 |  | 274 |  | -219 | 277 | 254 | 61.1 | 0 | 0 | 532 |  | 532
1/133/Sanitariat 20,0 °C 6,4 m² 16,1 m³ |  |  | 102 |  | 193 | 295 | 109 | 0 | 0 | 0 | 404 |  | 404
1/136/Magazyn 16,0 °C 25,9 m² 64,8 m³ |  |  | 230 |  | -324 | -94 | 397 | 0 | 0 | 0 | 303 |  | 303
1/137/Magazyn 16,0 °C 30,1 m² 75,1 m³ |  |  | 250 |  | -165 | 84 | 460 | 0 | 0 | 0 | 544 |  | 544
1/138/Magazyn 16,0 °C 28,4 m² 71,0 m³ |  | -46 | 246 |  | -299 | -100 | 435 | 0 | 0 | 0 | 335 |  | 335
1/139/Magazyn 16,0 °C 28,2 m² 70,5 m³ |  |  | 243 |  | -326 | -83 | 432 | 0 | 0 | 0 | 348 |  | 348
1/140/Magazyn 16,0 °C 39,2 m² 97,9 m³ |  |  | 355 |  | -468 | -114 | 599 | 0 | 0 | 0 | 486 |  | 486
0/141/Magazyn 16,0 °C 3,5 m² 8,8 m³ |  |  | 83 |  | -88 | -5 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 49
1/142/Komunikacja 16,0 °C 20,0 m² 50,0 m³ |  |  | 283 |  | -217 | 66 | 306 | 0 | 0 | 0 | 372 |  | 372
1/143/Komunikacja 16,0 °C 19,6 m² 49,1 m³ |  | -36 | 109 |  | -310 | -238 | 300 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 62
1/149/Magazyn 20,0 °C 9,9 m² 24,9 m³ |  | 26 | 62 |  | 155 | 242 | 169 | 0 | 0 | 0 | 411 |  | 411
1/151/Magazyn 16,0 °C 10,7 m² 26,9 m³ |  |  | 105 |  | -150 | -45 | 164 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | 119
1/152/Magazyn 16,0 °C 29,5 m² 73,8 m³ |  |  | 417 |  | -244 | 173 | 452 | 0 | 0 | 0 | 625 |  | 625
1/153/Magazyn 16,0 °C 37,9 m² 94,9 m³ | 634 |  | 426 |  | -308 | 753 | 581 | 232 | 0 | 0 | 1333 |  | 1333
1/154/Magazyn 16,0 °C 35,5 m² 88,8 m³ | 439 |  | 285 |  | -272 | 452 | 543 | 217 | 0 | 0 | 995 |  | 995
1/155/Komunikacja 16,0 °C 46,5 m² 116,3 m³ |  | -19 | 266 |  | -595 | -348 | 712 | 0 | 0 | 0 | 364 |  | 364
1/156/Magazyn 16,0 °C 38,9 m² 97,3 m³ | 474 |  | 323 |  | -380 | 417 | 596 | 238 | 0 | 0 | 1013 |  | 1013
1/157/Śluza mater. 20,0 °C 19,9 m² 49,7 m³ |  | -16 | 127 |  | -67 | 43 | 338 | 0 | 0 | 0 | 381 |  | 381
1/158/Komunikacja 20,0 °C 73,0 m² 182,5 m³ |  | 57 | 471 |  | 23 | 552 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1792 |  | 1792
1/159/Przedsionek 20,0 °C 8,6 m² 21,5 m³ |  | -7 | 54 |  | -143 | -95 | 146 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 51
1/160/Aneks zabiegowy 24,0 °C 24,0 m² 59,9 m³ |  | 2 | 165 |  | 479 | 646 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1094 |  | 1094
1/161/Śluza mater. 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³ |  |  | 82 |  | -186 | -104 | 218 | 0 | 0 | 0 | 113 |  | 113
1/162/Zaplecze pielęg. 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³ |  | 1 | 82 |  |  | 83 | 218 | 0 | 0 | 0 | 301 |  | 301
Jednostka budynku: K2
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/142/Komunikacja 20,0 °C 60,9 m² 365,4 m³ |  | 185 | 997 |  | 188 | 1504 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 3989 |  | 3989
Kondygnacja 0 1092,9 m² 2945,3 m³ | 5125 | 137 | 9234 |  |  |  | 18749 | 1797 |  | 0
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/100/Sanitariat 20,0 °C 8,5 m² 27,2 m³ | 55 |  |  |  | 1 | 56 | 185 | 0 | 0 | 0 | 241 |  | 241
2/101/Sanitariat 20,0 °C 5,9 m² 19,0 m³ | 319 |  |  |  |  | 319 | 129 | 31 | 0 | 0 | 448 |  | 448
2/102/Pom. biurowe 20,0 °C 15,2 m² 48,6 m³ | 381 |  |  |  |  | 381 | 330 | 79.3 | 0 | 0 | 712 |  | 712
2/103/Komunikacja 20,0 °C 24,1 m² 77,1 m³ | 330 | 3 |  |  | 89 | 422 | 524 | 126 | 0 | 0 | 946 |  | 946
2/104/Skład 16,0 °C 7,7 m² 24,6 m³ | 326 |  |  |  | -445 | -119 | 150 | 36.1 | 0 | 0 | 31 |  | 31
2/105/Przedzabiegowy 24,0 °C 13,9 m² 44,5 m³ | 410 | 32 |  |  | 576 | 1018 | 333 | 80 | 0 | 0 | 1351 |  | 1351
2/107/Sterylizacja 20,0 °C 7,0 m² 22,3 m³ | 352 | -28 |  |  | -157 | 167 | 213 | 36.4 | 0 | 0 | 379 |  | 379
2/108/Zabiegowy 24,0 °C 19,1 m² 61,2 m³ | 745 | 32 |  |  | 601 | 1378 | 458 | 183 | 0 | 0 | 1836 |  | 1836
2/109/Pok. lekarski 20,0 °C 13,2 m² 42,2 m³ | 369 |  |  |  | 87 | 457 | 287 | 68.9 | 0 | 0 | 744 |  | 744
2/110/Komunikacja 20,0 °C 81,4 m² 260,6 m³ | 833 |  |  |  | 338 | 1172 | 1772 | 709 | 0 | 0 | 2944 |  | 2944
2/111/Gabiet lek. 24,0 °C 15,0 m² 47,9 m³ | 586 |  |  |  | 356 | 942 | 359 | 86.1 | 0 | 0 | 1301 |  | 1301
2/112/Gabinet lek. 24,0 °C 24,0 m² 76,8 m³ | 747 |  |  |  | 716 | 1462 | 575 | 230 | 0 | 0 | 2037 |  | 2037
2/113/Gabinet lek. 24,0 °C 14,9 m² 47,8 m³ | 395 |  |  |  | 453 | 848 | 357 | 85.8 | 0 | 0 | 1205 |  | 1205
2/114/Gabinet lek. 24,0 °C 15,0 m² 48,1 m³ | 395 |  |  |  | 456 | 851 | 360 | 86.3 | 0 | 0 | 1211 |  | 1211
2/115/Gabinet lek. 24,0 °C 15,4 m² 49,4 m³ | 398 |  |  |  | 468 | 865 | 369 | 88.6 | 0 | 0 | 1235 |  | 1235
2/116/Gabinet lek. 24,0 °C 16,1 m² 51,6 m³ | 402 |  |  |  | 635 | 1037 | 386 | 92.6 | 0 | 0 | 1423 |  | 1423
2/117/Sanitariat 20,0 °C 9,5 m² 30,5 m³ | 500 |  |  |  | -60 | 440 | 207 | 49.7 | 0 | 0 | 647 |  | 647
2/118/Sanitariat 20,0 °C 4,9 m² 15,8 m³ | 159 |  |  |  | 51 | 210 | 107 | 0 | 0 | 0 | 318 |  | 318
2/119/Sanitariat 20,0 °C 6,6 m² 21,2 m³ | 351 |  |  |  | 26 | 377 | 144 | 34.7 | 0 | 0 | 521 |  | 521
2/120/Skład 20,0 °C 2,2 m² 6,9 m³ | 30 |  |  |  |  | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 77
2/122/Pomieszczenie 20,0 °C 13,9 m² 44,6 m³ | 755 |  |  |  | 69 | 824 | 303 | 121 | 0 | 0 | 1127 |  | 1127
2/123/Hall 20,0 °C 1,7 m² 5,4 m³ | 7 |  |  |  | -3 | 4 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 41
2/124/Poczekalnia 20,0 °C 69,2 m² 221,4 m³ | 989 | -10 |  |  | 412 | 1391 | 1506 | 602 | 0 | 0 | 2897 |  | 2897
2/125/Wiatrołap 16,0 °C 3,1 m² 10,0 m³ | 444 |  |  |  | -210 | 234 | 61 | 14.6 | 0 | 0 | 295 |  | 295
2/126/Gabinet lek. 24,0 °C 8,3 m² 26,6 m³ | 551 | 76 |  |  | 356 | 984 | 199 | 79.7 | 0 | 0 | 1183 |  | 1183
2/127/Gabinet lek. 24,0 °C 10,0 m² 31,9 m³ | 541 |  |  |  | 332 | 873 | 239 | 95.5 | 0 | 0 | 1112 |  | 1112
2/128/Gabinet lek. 24,0 °C 13,6 m² 43,6 m³ | 448 |  |  |  | 565 | 1013 | 326 | 78.2 | 0 | 0 | 1339 |  | 1339
2/129/Centrala 20,0 °C 14,6 m² 46,7 m³ | 351 |  |  |  | -34 | 317 | 318 | 76.2 | 0 | 0 | 635 |  | 635
2/130/Szatnia 20,0 °C 19,6 m² 62,8 m³ | 594 |  |  |  | 161 | 755 | 427 | 102 | 0 | 0 | 1182 |  | 1182
2/131/Wiatrolap 20,0 °C 3,9 m² 12,5 m³ | 415 |  |  |  | 39 | 453 | 85.1 | 20.4 | 0 | 0 | 539 |  | 539
2/132/Sklepik 20,0 °C 24,2 m² 77,3 m³ | 1119 |  |  |  | 195 | 1314 | 526 | 210 | 0 | 0 | 1840 |  | 1840
2/133/Poczekalnia 20,0 °C 43,5 m² 139,3 m³ | 757 | 30 |  |  | -187 | 599 | 947 | 379 | 0 | 0 | 1547 |  | 1547
2/134/Pomieszczenie 20,0 °C 7,7 m² 24,5 m³ | 248 | 14 |  |  | -96 | 165 | 167 | 40 | 0 | 0 | 332 |  | 332
2/135/Gabinet 24,0 °C 10,3 m² 32,9 m³ | 760 | 99 |  |  | 207 | 1066 | 246 | 98.6 | 0 | 0 | 1313 |  | 1313
2/136/Gabinet 24,0 °C 8,9 m² 28,3 m³ | 561 | 71 |  |  | 185 | 817 | 212 | 84.8 | 0 | 0 | 1029 |  | 1029
2/137/Gabinet 24,0 °C 6,0 m² 19,1 m³ | 526 | 49 |  |  | 137 | 711 | 143 | 57.3 | 0 | 0 | 855 |  | 855
2/138/Gabinet 24,0 °C 4,4 m² 14,0 m³ | 282 | 164 |  |  | 102 | 549 | 105 | 25.2 | 0 | 0 | 654 |  | 654
2/144/Reperacja 20,0 °C 22,1 m² 70,8 m³ | 364 |  |  |  | 109 | 473 | 481 | 115 | 0 | 0 | 954 |  | 954
2/145/Prasowalnia 20,0 °C 25,9 m² 82,9 m³ | 864 |  |  |  | 262 | 1126 | 563 | 225 | 0 | 0 | 1689 |  | 1689
2/147/Pralnia 20,0 °C 74,4 m² 238,0 m³ | 1464 | 28 |  |  | 260 | 1752 | 1618 | 647 | 0 | 0 | 3370 |  | 3370
2/146/Magiel 20,0 °C 57,0 m² 182,5 m³ | 1582 |  |  |  | -1 | 1581 | 1241 | 496 | 0 | 0 | 2822 |  | 2822
2/150/Pomieszczenie 20,0 °C 6,1 m² 19,6 m³ | 260 |  |  |  | 6 | 267 | 133 | 31.9 | 0 | 0 | 400 |  | 400
2/151/Sanitariat 20,0 °C 7,1 m² 22,6 m³ |  |  |  |  | 7 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 160
2/152/Pom. biurowe 20,0 °C 14,4 m² 46,1 m³ |  | -1 |  |  | 63 | 62 | 313 | 0 | 0 | 0 | 375 |  | 375
2/152/Pom. 20,0 °C 7,0 m² 22,4 m³ | 55 | -22 |  |  | -140 | -107 | 152 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 45
2/154/Łazienka 24,0 °C 10,9 m² 35,0 m³ | 296 | 71 |  |  | 189 | 556 | 262 | 62.8 | 0 | 0 | 818 |  | 818
2/155/Rozbieralnia 24,0 °C 5,9 m² 18,8 m³ | 248 | 20 |  |  | 41 | 309 | 141 | 33.8 | 0 | 0 | 450 |  | 450
2/157/Pok. badań 24,0 °C 12,0 m² 38,4 m³ | 271 | 12 |  |  | 292 | 575 | 287 | 68.9 | 0 | 0 | 862 |  | 862
2/158/Komunikacja 20,0 °C 54,3 m² 173,7 m³ | 229 | -20 |  |  | -979 | -770 | 1181 | 283 | 0 | 0 | 411 |  | 411
2/159/Zabiegowy 24,0 °C 10,8 m² 34,6 m³ | 261 |  |  |  | 400 | 661 | 259 | 62 | 0 | 0 | 920 |  | 920
2/160/Rejestracja 20,0 °C 13,2 m² 42,3 m³ | 267 |  |  |  | -323 | -55 | 287 | 69 | 0 | 0 | 232 |  | 232
2/161/Pok. badań 24,0 °C 12,0 m² 38,4 m³ | 271 | 98 |  |  | 323 | 692 | 287 | 68.9 | 0 | 0 | 979 |  | 979
2/163/Sanitariat 20,0 °C 4,1 m² 13,2 m³ | [6 empty] | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 90
2/164/Sanitariat 20,0 °C 5,7 m² 18,3 m³ | 22 | 1 |  |  | -64 | -42 | 124 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 82
2/95/Hal wejściowy 20,0 °C 117,8 m² 376,9 m³ | 525 | 29 |  |  | 360 | 914 | 2563 | 615 | 0 | 0 | 3477 |  | 3477
2/96/Kominikacja 20,0 °C 22,7 m² 72,8 m³ | 520 | 29 |  |  | 192 | 741 | 495 | 198 | 0 | 0 | 1236 |  | 1236
2/97/Skład 20,0 °C 1,6 m² 5,1 m³ |  | 3 |  |  |  | 3 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 38
2/98/Skład 20,0 °C 1,5 m² 5,0 m³ |  | 4 |  |  |  | 4 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 38
2/99/Komunikacja 20,0 °C 15,9 m² 50,9 m³ |  |  |  |  | 54 | 54 | 346 | 0 | 0 | 0 | 401 |  | 401
Jednostka budynku: K1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/148/Sortownia 20,0 °C 28,6 m² 171,7 m³ | 376 | 18 |  |  | 35 | 688 | 1168 | 280 | 0 | 0 | 1856 |  | 1856
Jednostka budynku: K2
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/141 /Komunikacja 20,0 °C 27,3 m² 379,4 m³ | 924 | 31 |  |  | 29 | 2632 | 2580 | 1032 | 0 | 0 | 5212 |  | 5212
Jednostka budynku: K3
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/94/Kl. schodowa 20,0 °C 15,4 m² 145,8 m³ | 351 |  |  |  | 181 | 1478 | 991 | 397 | 0 | 0 | 2470 |  | 2470
Jednostka budynku: K4
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
2/121/Kl. schodowa 20,0 °C 15,2 m² 143,5 m³ | 342 |  |  |  | -117 | 1502 | 976 | 390 | 0 | 0 | 2478 |  | 2478
Jednostka budynku: S1
Jednostka budynku: S2
Kondygnacja 2 1171,7 m² 4312,9 m³ | 26926 | 833 | 0 |  |  |  | 29902 | 9267 |  | 0
Jednostka budynku: 1
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
3/100/Sanitariat 20,0 °C 2,7 m² 8,6 m³ | 106 |  |  |  | 67 | 173 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 231 |  | 231
3/101/Pom. 16,0 °C 2,9 m² 9,2 m³ | 253 |  |  |  | -156 | 97 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 153 |  | 153
3/102/Komunikacja 20,0 °C 41,5 m² 130,9 m³ | 1006 | 39 |  |  | -484 | 560 | 890 | 356 | 0 | 0 | 1450 |  | 1450
3/103/Sala chorych 24,0 °C 13,6 m² 42,8 m³ | 1140 |  |  |  | 184 | 1324 | 320 | 128 | 0 | 0 | 1644 |  | 1644
3/104/Sala chorych 24,0 °C 14,2 m² 44,8 m³ | 792 |  |  |  | 175 | 967 | 335 | 134 | 0 | 0 | 1302 |  | 1302
3/105/Sala chorych 24,0 °C 14,0 m² 44,2 m³ | 787 |  |  |  | 173 | 960 | 331 | 132 | 0 | 0 | 1291 |  | 1291
3/106/Sala chorych 24,0 °C 14,2 m² 44,8 m³ | 792 |  |  |  | 169 | 961 | 335 | 134 | 0 | 0 | 1296 |  | 1296
3/107/Sala chorych 24,0 °C 14,5 m² 45,6 m³ | 790 |  |  |  | 361 | 1152 | 341 | 136 | 0 | 0 | 1493 |  | 1493
3/108/Pom. lekarskie 20,0 °C 11,9 m² 37,5 m³ | 665 | -19 |  |  | -248 | 397 | 255 | 102 | 0 | 0 | 653 |  | 653
3/110/Sala chorych 24,0 °C 14,1 m² 44,4 m³ | 1158 | 39 |  |  | 209 | 1406 | 332 | 133 | 0 | 0 | 1739 |  | 1739
3/111/Sala chorych 24,0 °C 9,6 m² 30,3 m³ | 727 | 49 |  |  | 106 | 883 | 227 | 90.8 | 0 | 0 | 1110 |  | 1110
3/112/Sala chorych 24,0 °C 12,1 m² 38,1 m³ | 1083 | 100 |  |  | 200 | 1383 | 285 | 114 | 0 | 0 | 1668 |  | 1668
3/115/Sala chorych 24,0 °C 17,1 m² 53,7 m³ | 1140 |  |  |  | 395 | 1535 | 402 | 161 | 0 | 0 | 1937 |  | 1937
3/116/Sala chorych 24,0 °C 18,2 m² 57,5 m³ | 1164 | 13 |  |  | 127 | 1304 | 430 | 172 | 0 | 0 | 1734 |  | 1734
3/117/Sala chorych 24,0 °C 11,4 m² 35,9 m³ | 760 | 7 |  |  | 187 | 954 | 269 | 107 | 0 | 0 | 1222 |  | 1222
3/118/Post. piel. 20,0 °C 9,6 m² 30,2 m³ | 648 |  |  |  | -346 | 302 | 206 | 82.3 | 0 | 0 | 507 |  | 507
3/119/Sala chorych 24,0 °C 18,5 m² 58,3 m³ | 1158 |  |  |  | 325 | 1483 | 436 | 174 | 0 | 0 | 1918 |  | 1918
3/120/Sala chorych 24,0 °C 18,8 m² 59,1 m³ | 1160 |  |  |  | 249 | 1409 | 442 | 177 | 0 | 0 | 1851 |  | 1851
3/121/Sala chorych 24,0 °C 16,4 m² 51,5 m³ | 800 |  |  |  | 197 | 997 | 385 | 154 | 0 | 0 | 1382 |  | 1382
3/123/Komunikacja 20,0 °C 99,8 m² 314,5 m³ | 1906 | 3 |  |  | -628 | 1281 | 2139 | 856 | 0 | 0 | 3420 |  | 3420
3/56/Komunikacja 20,0 °C 105,8 m² 333,3 m³ | 1689 |  |  |  | -158 | 1531 | 2266 | 906 | 0 | 0 | 3797 |  | 3797
3/57/Gabinet 24,0 °C 23,1 m² 72,7 m³ | 1284 |  |  |  | 372 | 1657 | 544 | 217 | 0 | 0 | 2200 |  | 2200
3/58/Gabinet 24,0 °C 6,6 m² 20,8 m³ | 1024 |  |  |  | 67 | 1091 | 155 | 62.2 | 0 | 0 | 1247 |  | 1247
3/59/Rozbieralnia 24,0 °C 11,0 m² 34,7 m³ | 126 |  |  |  | 206 | 332 | 260 | 0 | 0 | 0 | 592 |  | 592
3/60/Gabinet 24,0 °C 11,8 m² 37,1 m³ | 756 |  |  |  | 234 | 990 | 278 | 111 | 0 | 0 | 1268 |  | 1268
3/61/Gabinet 24,0 °C 10,4 m² 32,8 m³ | 734 |  |  |  | 58 | 792 | 245 | 98 | 0 | 0 | 1037 |  | 1037
3/62/Gabinet 24,0 °C 11,4 m² 35,9 m³ | 760 | 17 |  |  | 109 | 885 | 269 | 107 | 0 | 0 | 1154 |  | 1154
3/63/Gabinet 24,0 °C 12,6 m² 39,7 m³ | 791 | 5 |  |  | 83 | 879 | 297 | 119 | 0 | 0 | 1176 |  | 1176
3/64/Gabinet 24,0 °C 11,2 m² 35,3 m³ | 755 |  |  |  | 204 | 959 | 264 | 106 | 0 | 0 | 1223 |  | 1223
3/65/Sanitariat 20,0 °C 5,0 m² 15,7 m³ | 57 |  |  |  | 15 | 71 | 107 | 0 | 0 | 0 | 178 |  | 178
3/66/Sanitariat 20,0 °C 5,3 m² 16,7 m³ | 621 |  |  |  | 18 | 639 | 113 | 45.4 | 0 | 0 | 753 |  | 753
3/67/Gabinet EKG 24,0 °C 12,8 m² 40,3 m³ | 1121 |  |  |  | 208 | 1330 | 302 | 121 | 0 | 0 | 1631 |  | 1631
3/68/Wzdaw. analiz 20,0 °C 14,5 m² 45,6 m³ | 725 |  |  |  | -300 | 425 | 310 | 124 | 0 | 0 | 735 |  | 735
3/69/Pobieranie próbek 20,0 °C 20,7 m² 65,2 m³ | 1059 |  |  |  | -209 | 850 | 443 | 177 | 0 | 0 | 1293 |  | 1293
3/70/Laboratorium 20,0 °C 14,0 m² 44,2 m³ | 716 |  |  |  | -144 | 572 | 301 | 120 | 0 | 0 | 872 |  | 872
3/71/Labloraorium 20,0 °C 38,4 m² 121,1 m³ | 1841 |  |  |  | -384 | 1456 | 823 | 329 | 0 | 0 | 2280 |  | 2280
3/72/Zmywalnia 20,0 °C 10,2 m² 32,0 m³ | 964 |  |  |  |  | 964 | 218 | 87.1 | 0 | 0 | 1182 |  | 1182
3/73/Pożywki 20,0 °C 5,6 m² 17,7 m³ | 634 |  |  |  |  | 634 | 120 | 48.1 | 0 | 0 | 755 |  | 755
3/74/Zmywalnia 20,0 °C 4,3 m² 13,6 m³ | 330 |  |  |  |  | 330 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 422 |  | 422
3/75/Laboratorium 20,0 °C 17,3 m² 54,4 m³ | 783 |  |  |  |  | 783 | 370 | 148 | 0 | 0 | 1153 |  | 1153
3/76/Sanitariat 20,0 °C 2,8 m² 8,9 m³ | 308 |  |  |  |  | 308 | 60.4 | 14.5 | 0 | 0 | 368 |  | 368
3/78/Komunikacja 20,0 °C 24,7 m² 78,0 m³ | 257 |  |  |  |  | 257 | 530 | 0 | 0 | 0 | 787 |  | 787
3/80/Światłolecznictwo 24,0 °C 29,9 m² 94,3 m³ | 1980 |  |  |  | 467 | 2447 | 706 | 282 | 0 | 0 | 3152 |  | 3152
3/81/Materialnia 20,0 °C 32,0 m² 100,9 m³ | 1391 | 17 |  |  | -214 | 1195 | 686 | 274 | 0 | 0 | 1881 |  | 1881
3/82/Pom. kierownika 20,0 °C 7,4 m² 23,2 m³ | 798 |  |  |  | -9 | 789 | 158 | 63.2 | 0 | 0 | 947 |  | 947
3/83/Koktorium 20,0 °C 7,4 m² 23,2 m³ | 797 |  |  |  | -35 | 763 | 158 | 63.2 | 0 | 0 | 921 |  | 921
3/84/Apteka-receptura 20,0 °C 22,2 m² 70,0 m³ | 1170 |  |  |  | -198 | 972 | 476 | 190 | 0 | 0 | 1448 |  | 1448
3/85/Zmywalnia 20,0 °C 9,0 m² 28,5 m³ | 662 |  |  |  |  | 662 | 194 | 77.5 | 0 | 0 | 856 |  | 856
3/86/Wydaw. wyn 20,0 °C 4,8 m² 15,2 m³ | 57 |  |  |  |  | 57 | 103 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 160
3/87/Świetlica 20,0 °C 100,5 m² 316,6 m³ | 3801 |  |  |  |  | 3801 | 2153 | 861 | 0 | 0 | 5954 |  | 5954
3/88/Sanitariat 20,0 °C 3,6 m² 11,4 m³ | 44 |  |  |  |  | 44 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 121 |  | 121
3/89/Sanitariat 20,0 °C 15,7 m² 49,4 m³ | 756 |  |  |  |  | 756 | 336 | 134 | 0 | 0 | 1092 |  | 1092
3/89A/Sanitariat 20,0 °C 7,2 m² 22,6 m³ | 666 |  |  |  | -92 | 573 | 154 | 61.6 | 0 | 0 | 727 |  | 727
3/89B/Sanitariat 20,0 °C 4,7 m² 14,7 m³ | 52 | -23 |  |  | -34 | -4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 96
3/90/Sala chorych 24,0 °C 7,6 m² 23,9 m³ | 841 | 29 |  |  | 141 | 1011 | 178 | 71.4 | 0 | 0 | 1190 |  | 1190
3/91/Zabiegowy 24,0 °C 15,8 m² 49,9 m³ | 1016 | 36 |  |  | 237 | 1288 | 373 | 149 | 0 | 0 | 1662 |  | 1662
3/92/Pok. ordynatora 20,0 °C 13,9 m² 43,7 m³ | 861 |  |  |  | -227 | 634 | 297 | 119 | 0 | 0 | 931 |  | 931
3/93/Pok. pielęgniarki 20,0 °C 13,8 m² 43,5 m³ | 860 |  |  |  | -77 | 782 | 296 | 118 | 0 | 0 | 1078 |  | 1078
3/94/Kuchnia oddziałowa 20,0 °C 12,8 m² 40,2 m³ | 847 | 20 |  |  | -32 | 835 | 274 | 109 | 0 | 0 | 1109 |  | 1109
3/97/Pomieszczenie 20,0 °C 2,2 m² 6,8 m³ | 28 | 31 |  |  | 15 | 74 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 120
3/98/Pom. karmienia 24,0 °C 9,7 m² 30,5 m³ | 744 |  |  |  | 371 | 1115 | 228 | 91.2 | 0 | 0 | 1344 |  | 1344
3/99/Kredens 20,0 °C 7,8 m² 24,5 m³ | 643 |  |  |  | -88 | 555 | 167 | 66.6 | 0 | 0 | 721 |  | 721
3/122/Komunikacja 20,0 °C 63,8 m² 200,8 m³ | 705 | 16 |  |  | -658 | 63 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1428 |  | 1428
3/79/Gabinet 24,0 °C 13,4 m² 42,1 m³ | 779 |  |  |  | 418 | 1197 | 315 | 126 | 0 | 0 | 1512 |  | 1512
Kondygnacja 3 1159,9 m² 3653,6 m³ | 54865 | 381 | 0 |  |  |  | 25682 | 9145 |  | 0
Budynek | 86915 | 1350 | 9234 |  |  |  | 74333 | 20233 |  | 0 |  | ---

## Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Opis
Oz | OZ | 1.3 | Okno zewnętrzne
Dz | DZ | 1.8 | Drzwi zewnętrzne
Dw | DW | 2.6 | Drzwi wewnętrzne
Ow | OW | 1.8 | Okno wewnętrzne
Sw-12 | SW | 2.21 | Ściana wewnętrzna-12cm
Sw-25 | SW | 1.61 | Ściana wewnętrzna-25cm
Sw-38 | SW | 1.33 | Ściana wewnętrzna-38cm
Sw-51 | SW | 1.09 | Ściana wewnętrzna-48cm
Sg-1 | SG | 0.25 | Ściana przy grunie
Sz-1 | SZ | 0.21 | Ściana zewnętrzna
B-1 | StP | 0.26 | Strop nad przejazdem
B | StW | 1.66 | Strop wewnętrzny
A | SD | 0.24 | Dach
D | PG | 0.6 | Posadzka na gruncie

## Zestawienie strat przez przegro
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Σ Ψ · l [W/K] |  | HT [W/K] |  | ΦT [W] |  | %ΦT [%] | Az obl [m²] | %Az obl [%]
Oz | OZ | 1.3 | 619.21 |  | 1279.25 |  | 52842 |  | 52.5 | 507.72 | 8.6
A | SD | 0.24 | 69.25 |  | 412.01 |  | 17052 |  | 17 | 1456.87 | 24.6
Sz-1 | SZ | 0.21 | 101.39 |  | 407.74 |  | 16581 |  | 16.5 | 1446.48 | 24.5
D | PG | 0.6 | 22.94 |  | 204.74 |  | 7620 |  | 7.6 | 1342.78 | 22.7
Sg-1 | SG | 0.25 | 0 |  | 52.85 |  | 1954 |  | 1.9 | 372.51 | 6.3
Dz | DZ | 1.8 | 17.69 |  | 49.32 |  | 1937 |  | 1.9 | 17.57 | 0.3
B-1 | StP | 0.26 | 13.37 |  | 29.13 |  | 1207 |  | 1.2 | 60 | 1
Sw-12 | SW | 2.21 | 0 |  | 13.17 |  | 583 |  | 0.6 | 214.25 | 3.6
B | StW | 1.66 | 0 |  | 10.27 |  | 451 |  | 0.4 | 152.08 | 2.6
Sw-25 | SW | 1.61 | 0 |  | 4.61 |  | 187 |  | 0.2 | 69.55 | 1.2
Dw | DW | 2.6 | 0 |  | 2.33 |  | 101 |  | 0.1 | 40.42 | 0.7
Ow | OW | 1.8 | 0 |  | 0.93 |  | 37 |  | 0 | 24.42 | 0.4
B | StW | 2.16 | 0 |  | 0.83 |  | 34 |  | 0 | 14.53 | 0.2
Sw-38 | SW | 1.33 | 0 |  | -0.5 |  | -10 |  |  | 194.05 | 3.3
Suma |  |  | 843.84 |  | 2466.68 |  | 100576 |  | 100 | 5913.23 | 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | ΦT [W] | %ΦT [%] |  | Az obl [m²] |  | %Az obl [%]
Sw-25 | SW | 1.61 | 984 | 32 |  | 212.65 |  | 3.2
Sw-38 | SW | 1.33 | 934 | 30.3 |  | 1497.33 |  | 22.3
Sw-12 | SW | 2.21 | 827 | 26.9 |  | 2131.18 |  | 31.8
Dw | DW | 2.6 | 332 | 10.8 |  | 319.86 |  | 4.8
B | StW | 1.66 | 0 | 0 |  | 1236.42 |  | 18.4
Ow | OW | 1.8 | 0 | 0 |  | 10.08 |  | 0.2
B | StW | 2.16 | 0 | 0 |  | 1246.79 |  | 18.6
Sw-51 | SW | 1.09 | -86 |  |  | 49.84 |  | 0.7
Suma |  |  | 2992 | 100 |  | 6704.15 |  | 100