INWESTOR:

Starostwo Powiatowe

ADRES:

26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Konarskiego 20

Efekt ekologiczny

OBIEKT:

Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych

ADRES:

26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Legionów 119

| Opracował: | Nr uprawnień budowlanych: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Inż. Jacek Stępień | KAPE 0135 |  |

OSTROWIEC  ŚW, grudzień 2009 R.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Pokazanie efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej zwanego  – Inwestorem, a Pracownią Audytorską reprezentowaną przez inż.  Jacka Stępnia.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

3. DANE OGÓLNE BUDYNKU

|  | Powierzchnia Zabudowy | Kubatura | Wysokość całkowita | Powierzchnia użytkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek | 1869,40 m2 | 27398,00 m3 | 15,44 m | 7270,66 m2 |

4. Stan techniczny budynku

Budynek jest   budynku trzykondygnacyjny przeznaczony do termomodernizacji gdyż nie spełniają wymagań aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego dla aktualnie realizowanych budynków. Normowy wszkażnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło winien wynosić 81,10 kW/m2*a a wynosi 125,40 a więc prawie 1,5 razy przewyższa maksymalny obowiązujący wskaźnik.

Sprawność systemu grzewczego jest bardzo średnia i wynosi 56,10% - instalacja nie płukana.

4.1. Planowany efekt ma być osiągnięty poprzez :

- Ocieplenie przegród budowlanych – obejmujący następujące przegrody : ściany zewnętrzne, stropy,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Modernizacja instalacji co

4.2. Materiały wykorzystane do opracowania

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa w sprawie wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza i operacji technologicznych

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określania metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych

- Audyt energetyczny

- Emisję wg danych ministerialnych

4.3. Analiza energetyczna termomodernizacji budynku

W wyniku projektowanej termomodernizacji budynku planuje się uzyskanie następujących efektów energetycznych :

- Obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną z 515,90 kW do 214,00 kW po termomodernizacji

- Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 6387,20 GJ/rok do 1298,40 GJ/rok po termomodernizacji

- Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła wyniesie  70,10 %

- Poprawa sprawności instalacji c.o. i po termomodernizacji wyniesie 81,80%.

4.4. Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza :

Emisja zanieczyszczeń dla zewnętrznego źródła ciepła przed termomodernizacją  i po termomodernizacji w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez budynek w Skarżysku – Kamiennym

| Emisja | Przed [Mg/rok] | Po [Mg/rok] | Redukcja emisji[%] |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 19,334400 | 4,620800 | 76,10 |
| NOx | 6,360000 | 1,520000 | 76,10 |
| CO | 0,636000 | 0,152000 | 76,10 |
| CO2 | 2289,600000 | 547,200000 | 76,10 |
| Pył | 3,498000 | 0,836000 | 76,10 |
| Sadza | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| B-a-p | 0,000000 | 0,000000 | 0 |

Paliwo : olej opałowy – zużycie przed termomodernizacją 1272 m3 ; po termomodernizacji 304 m3. Zawartość siarki 0,8 % , Wydajność cieplna 5,5-30MW

4.5. Wnioski końcowe

Planowany efekt osiągnięto poprzez :

4.5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

4.5.2. Ocieplenie stropu

4.5.3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.5.4. Modernizacja instalacji co

Wykonanie wariantu optymalnego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spowoduje obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 70,10 % a jednocześnie obniży emisję z  elektrociepłowni o  76,10 %.

Ponadto uzyska się także :

- Zwiększenie komfortu obsługi instalacji

- Poprawę estetyki i czystości

Uwaga : do niniejszego opracowania dołączono  audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym wykonany na programie eVe 2.02.UT 11 ponadto należy efekt ekologiczny rozpatrywać razem z audytem energetycznym.