# PROJEKT BUDOWLANY.

Instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, gniazd komputerowych oraz instalacji alarmowej w budynkach Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Teren inwestycji : budynki przy Placu Floriańskim 1.

Inwestor :  Starostwo Powiatowe w  Skarżysku-Kamiennej

ul. Konarskiego

26-110 Skarżysko-Kamienna.

Opracował: Andrzej Niziołek

ul. Książęca 213

26-110 Skarżysko-Kamienna.

Projektował: Bernard Turek

ul. Pułaskiego 11/20

26-110 Skarżysko-Kamienna.

Sprawdził: Jarosław Dolatowski

ul. Asfaltowa 2

27-200 Starachowice

Opis techniczny.

I. Wstęp.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych 1-fazowych, gniazd komputerowych, instalacji alarmowej oraz instalacji przeciwpożarowej  budynków Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

II. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wizja lokalna w budynku.

III. Zakres prac.

- Zasilanie

Projektowaną rozdzielnice TR-G nr 1 zasilającą  budynek nr 1 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zasilić z projektowanego złącza kablowego ZK-1 przewodem 4x1xLY70mm2 +1xLY35mm2 długości 65 mb. Projektowany przewód wprowadzić do rozdzielni wnętrzowej TR-G nr 1 osadzonej w pomieszczeniu nr 1.2 w miejscu pokazanym na rysunku nr 2, 7, 12

Projektowaną rozdzielnice TR-G nr 2 zasilającą  budynek nr 2 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ( dawny budynek Stołówki) zasilić 
z istniejącego złącza kablowego ZK-3 kablem YKY 5x10mm2 długości 15 mb. Projektowany kabel wprowadzić do rozdzielni wnętrzowej TR-G nr 2 osadzonej w pomieszczeniu nr 1.14 (dawnego budynku Stołówki) w miejscu pokazanym na rysunku nr 17, 19, 21

- Tablica rozdzielcza TR-G nr 1 i TR-G nr 2

TR-G nr 1

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku nr 1 zabudować na tablicy rozdzielczej 56-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka typu WUH, główny wyłącznik prądu DPX IS 250A z członem wyzwalającym,  ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu Protec TN-S (B+C) oraz 4 wyłączniki nadmiarowoprądowe Schrack; 3x Schrack BMS6 C50/3N, 1x Schrack BR C80/3N-I

Z tablicy TR-G wyprowadzić 4 obwody niskiego napięcia zasilające rozdzielnice podtynkowe tj.:

- TR-1,

- TR-2, TR-3, TR-A

- TR-4

- TR-S

Schemat zasilania  rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 22.

TR-G nr 2

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku nr 2 
(dawny budynek Stołówki) zabudować na tablicy rozdzielczej 56-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka typu WUH, główny wyłącznik prądu DPX IS 100A z członem wyzwalającym,  ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu Protec TN-S (B+C), wyłącznik różnicowoprądowy P303 40A/0,03A, 
4 wyłączniki różnicowoprądowe P301 25A/0,03A oraz 17 wyłączników nadmiarowoprądowych Schrack  o charakterystyce wyzwalania B.

Z tablicy TR-G nr 2 wyprowadzić 17 obwodów niskiego napięcia zasilających pomieszczenia budynku nr 2 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Schemat zasilania  rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 29.

- Tablica rozdzielcza TR-1

Projektowane rozdzielnicę TR-1 zasilającą piwnice oraz parter budynku Starostwa Powiatowego zasilić z projektowanej rozdzielnicy TR-G nr 1 przewodem YDYpżo 5x10mm2 długości 10mb. Projektowaną rozdzielnicę osadzić w miejscu pokazanym na rysunku nr 2, 7, 12

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku zabudować 
na tablicy rozdzielczej 56-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka 
typu WUH, ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu UAS TN-S (C), 8 wyłączników różnicowoprądowych P301 25A/0 i 31 wyłączników nadmiarowoprądowych o charakterystyce wyzwalania typu B. Jako rozłącznik główny zabudowano rozłącznik Schrack BM63A-4P.

Z tablicy TR-1 wyprowadzić 31 obwodów niskiego napięcia.

Schemat zasilania rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 23.

- Tablica rozdzielcza TR-2

Projektowane rozdzielnicę TR-2 zasilającą I piętro budynku Starostwa Powiatowego zasilić z projektowanej rozdzielnicy TR-G nr 1 przewodem YDYpżo 5x10mm2 długości 15mb. Projektowaną rozdzielnicę osadzić w miejscu pokazanym na rysunku nr 3, 8, 13

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku zabudować 
na tablicy rozdzielczej 56-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka 
typu WUH, ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu UAS TN-S (C), 6 wyłączników różnicowoprądowych P301 25A/0 i 21 wyłączników nadmiarowoprądowych o charakterystyce wyzwalania typu B. Jako rozłącznik główny zabudowano rozłącznik Schrack BM63A-4P.

Z tablicy TR-2 wyprowadzić 21 obwodów niskiego napięcia.

Schemat zasilania rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 24.

- Tablica rozdzielcza TR-3

Projektowane rozdzielnicę TR-3 zasilającą II piętro budynku Starostwa Powiatowego zasilić z projektowanej rozdzielnicy TR-G nr 1 przewodem YDYpżo 5x10mm2 długości 15 + 6 mb. Projektowaną rozdzielnicę osadzić 
w miejscu pokazanym na rysunku nr 4, 9, 14

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku zabudować 
na tablicy rozdzielczej 56-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka 
typu WUH, ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu UAS TN-S (C), 8 wyłączników różnicowoprądowych P301 25A/0 i 23 wyłączniki nadmiarowoprądowe o charakterystyce wyzwalania typu B. Jako rozłącznik główny zabudowano rozłącznik Schrack BM63A-4P.

Z tablicy TR-3 wyprowadzić 23 obwody niskiego napięcia.

Schemat zasilania  rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 25.

- Tablica rozdzielcza TR-A

Projektowane rozdzielnicę TR-A zasilającą obwody administracyjne na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego zasilić z projektowanej rozdzielnicy TR-G nr 1 przewodem YDYpżo 5x10mm2 długości 15 + 6 + 6 mb. Projektowaną rozdzielnicę osadzić w miejscu pokazanym na rysunku nr 5, 10, 15

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku zabudować 
na tablicy rozdzielczej 28-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka 
typu WUH, ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu UAS TN-S (C), 3 wyłączniki różnicowoprądowe P301 25A/0 i 7 wyłączników nadmiarowoprądowych o charakterystyce wyzwalania typu B. Jako rozłącznik główny zabudowano rozłącznik Schrack BM40A-4P.

Z tablicy TR-A wyprowadzić 7 obwodów niskiego napięcia.

Schemat zasilania  rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 26.

- Tablica rozdzielcza TR-S

Projektowane rozdzielnicę TR-S zasilającą gniazda komputerowe budynków Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zasilić z projektowanej rozdzielnicy TR-G nr 1 przewodem 4x1xLY25mm2 +1xLY16mm2 długości 30mb. Projektowaną rozdzielnicę osadzić w miejscu pokazanym na rysunku nr 3, 8, 13

Jako zabezpieczenie instalacji komputerowej pomieszczeń budynku zabudować 
na tablicy rozdzielczej 59-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka 
typu WUH, ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu UAS TN-S (C), 25 wyłączników nadmiarowoprądowych z członem różnicowoprądowym typu A  Schrack BOLF B16/0,03-A o charakterystyce wyzwalania typu B. Jako rozłącznik główny zabudowano rozłącznik Schrack BM100A-4P

Z tablicy TR-S wyprowadzić 25 obwodów niskiego napięcia.

Schemat zasilania  rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 27.

- Tablica rozdzielcza TR-4

Projektowane rozdzielnicę TR-4 zasilającą pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego zasilić z projektowanej rozdzielnicy TR-G nr 1 przewodem YDYpżo 5x10mm2 długości 27mb. Projektowaną rozdzielnicę osadzić w miejscu pokazanym na rysunku nr 5, 10, 15

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku zabudować 
na tablicy rozdzielczej 42-polowej podtynkowej rozdzielnicy Schracka 
typu WUH, ochronnik przeciwprzepięciowy Schracka typu UAS TN-S (C), 7 wyłączników nadmiarowoprądowych o charakterystyce wyzwalania typu C. Jako rozłącznik główny tablicy rozdzielczej TR-4 zabudowano rozłącznik Schrack BM63A-4P

Z tablicy TR-4 wyprowadzić 7 obwodów niskiego napięcia, które zasilać będą tablice licznikowe TL-1÷TL-7 zabudowane na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego. W każdej tablicy licznikowej zabudować 3 wyłączniki nadmiarowoprądowych Schrack BMSO C16/1 o charakterystyce wyzwalania typu C stanowiące zabezpieczenie przelicznikowe, licznik energii elektrycznej oraz 2 wyłączniki nadmiarowoprądowych o charakterystyce wyzwalania typu B stanowiące zabezpieczenie obwodów zalicznikowych biur.

Schemat zasilania  rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające przedstawiono na rysunku nr 28.

- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.

Instalację  gniazd  wtykowych  1-faz  należy  wykonać  przewodem YDYpżo 
3 x 2,5mm2 i prowadzić pod tynkiem. Gniazdka wtykowe w pomieszczeniach budynku montować w miejscach pokazanych na rysunku nr 1,2,3,4,5,16,17.

Gniazdka wtykowe podwójne z bolcem montować w pomieszczeniach 30 cm od podłogi a w pomieszczeniach mokrych 110 cm od podłogi. W pomieszczeniach mokrych oraz na zewnątrz stosować osprzęt hermetyczny.

Przebiegi pod płytkami z glazury prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV.

- Instalacja gniazd komputerowych

Okablowanie strukturalne oparte jest o technologię firmy MOLEX Premise Networks. Okablowanie przewidziano w kategorii 5 nieekranowej. Do budowy okablowanie przewidziano następujące elementy firmy Molex:

- Kabel UTP kat. 5

- Gniazda abonamenckie RJ45 nieekranowe kat. 5,

- Puszki oraz pokrywy puszek do montażu modułów RJ45,

- Patch panele nieekranowe kat. 5

- Listwy maskujące i szczotki w szafie krosowej,

- Szafa krosowa.

Pozostałe elementy jak listwy montażowe zastosowano innych producentów.

Zaprojektowana sieć oraz dobrane materiały powinny umożliwić korzystania z sieci Ethernet do przepustowości 1Gb/s. Siec powinna spełniać normy EN 50173 przewidziane dla sieci strukturalnych kat. 5.

Projekt przewiduje dla każdego punktu abonenckiego budowę zespołu odbiorczego składającego sie z gniazda RJ45, gniazda telefonicznego, gniazda sieci komputerowej oraz gniazda wtyczkowego 230V. Przyjęto następującą numerację gniazd RJ45 w pokojach- numer pokoju/numer gniazda w pokoju zaczynając od lewej strony pomieszczenia.

Po zakończeniu montażu należy oznaczyć pokrywę puszki odpowiednim numerem.

Główna szafa krosowa znajduje sie w pokoju nr 2.24 tak jak to pokazano na rysunku nr 3, 8, 13. Panele i listwy maskujące należy zamontować w szafie krosowej. Do budowy krosownicy zastosowano panele firmy Molex.

Do budowy okablowania strukturalnego przewidziano skrętkę nieekranowaną LSZH firmy Molex. Kabel ten jest niepalny. Kable logiczne należy układać z zachowaniem szczególnej staranności.

Projekt zakłada wyodrębnione sieci elektryczne dla zasilania urządzeń komputerowych. Tablicę rozdzielczą, z której wyprowadzono obwody sieci komputerowej 230V opisano w pkt. 7. Do wykonania instalacji komputerowej 230 V zastosowano przewody YDYpżo 3x2,5mm2.

- Instalacja oświetleniowa

Projektowana instalacja obejmuje:

- oświetlenie ogólne korytarzy, klatki schodowej i pomieszczeń;

- oświetlenie awaryjne i kierunkowo-awaryjne na korytarzach i klatce schodowej.

Oświetlenie ogólne zrealizowano za pomocą:

- opraw świetlówkowych 2x36W natynkowych z rastrem parabolicznym pełnym w pomieszczeniach biurowych;

- opraw świetlówkowych 2x36W i 1x36W o stopniu ochrony IP 65 
w toaletach oraz korytarzach;

Ponadto, w pomieszczeniach mieszkalnych i toaletach nad umywalkami zastosowano plafoniery z żarowym źródłem światła (60W) o stopniu ochrony IP66.

Oświetlenie awaryjne w korytarzach i klatce schodowej zrealizowano 
za pomocą opraw ogólnych wyposażonych w inwerter i akumulatorek podtrzymujący prace awaryjna oprawy  w czasie t=3h. Ponadto, zaprojektowano oświetlenie awaryjno-kierunkowe z wykorzystaniem opraw awaryjno-kierunkowych w wersji awaryjno-sieciowej z czasem podtrzymania pracy awaryjnej po zaniku napiecia t = 3h. Na oprawy awaryjno-kierunkowe nakleić piktogramy „WYJSCIE EWKUACYJNE” bądź „strzałki”. Oprawy awaryjne oznaczyć paskiem koloru żółtego.

Oświetlenie awaryjno-kierunkowe załączane będzie ze stanowiska dyżurki zlokalizowanej na parterze domu opieki.

W  budynku  należy wykonać instalację oświetleniową przewodami YDYpżo
2 x 1,5 mm2, YDYpżo 3 x 1,5 mm2 , YDYpżo 4 x 1,5 mm2 pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach budynku montować w miejscach pokazanych na rysunku nr 5,6,7,8 .

Wybór opraw oświetleniowych zostanie dokonany przez Inwestora.

- Instalacja alarmowa

Centrale alarmową wraz z ekspanderami należy zamontować w obudowie metalowej w pomieszczeniu 1.2 ( dyżurka) tak jak to pokazano na rysunku 
nr 12, na ścianie, na wysokości około1,5m. Przewody do centrali należy doprowadzić pod tynkiem. Centralę należy zasilić przewodem YDYpżo 3x2,5mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy TR-S zabudowanej w pomieszczeniu 2.24 (pomieszczenie serwerów)  Jako zasilanie rezerwowe należy zastosować akumulator bezobsługowy 12V/17Ah, umieszczony w obudowie centrali. Do centrali należy również doprowadzić sygnał linii telefonicznej przewodem YTKSY 3x2x0,5.

Manipulator LCD do obsługi stref w budynku należy umieścić przy wejściu głównym w obudowie metalowej AWO352. Montaż należy wykonać na wysokości zamontowania wyłączników elektrycznych.  Transmisja pomiędzy centrala, a manipulatorami odbywa sie przewodem YTKSY 6x0,5. Przydział stref do manipulatorów i osoby odpowiedzialne za ich obsługę należy uzgodnić z Inwestorem

Czujki  PIR należy zamontować zgodnie z planami na wysokości 2,2-2,8m. Można je zamocować bezpośrednio do ściany lub na dołączonym

uchwycie. Wskazane jest zachowanie szczególnej uwagi, aby podczas montażu nie zabrudzić, ani nie uszkodzić piroelementu. Połączenie z centrala należy wykonać przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego pod tynkiem.

Sygnalizatory zewnętrzne należy montować zgodnie z planami na płaskim podłożu i w możliwie niedostępnym miejscu tak, aby zminimalizować ryzyko sabotażu. Polaczenie z centrala należy wykonać przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze peschla pod tynkiem.

- Instalacja sygnalizacji pożaru

Przyjęto całkowitą ochronę obiektu i w projekcie do automatycznej i ręcznej sygnalizacji pożaru zaprojektowano zastosowanie centrali, która będzie pracowała w układzie adresowalnym, pętlowym, każdej kondygnacji przyporządkowano oddzielny sektor. Przewidziano możliwość docelowego przekazania sygnału alarmu pożarowego II stopnia do Rejonowej Komendy Straży Pożarnej za pomocą linii telefonicznej. Na korytarzach w rejonie klatek schodowych zaprojektowano przyciski ręcznego ostrzegania pożaru ROP. Stany zagrożenia p.poż. systemu sygnalizowane będą przez sygnalizatory akustyczne wewnętrzne zabudowane w liniach dozorowych. Dla ochrony przed indukowaniem się elektromagnetycznych zakłóceń zaprojektowano podłączenie wszystkich czujek oraz ROP-ów ekranowanym kablem YnTKSY ekw 
1 x 2 x 1.05. Należy uważać aby ekran tego kabla nie połączyć z innym potencjałem oraz ekrany z wszystkich ciągów kablowych łączyć w jednym punkcie w centrali sygnalizacyjnej zachowując ciągłość ekranowania poszczególnych linii dozorowych. Czujki optyczne będą instalowane 
w gniazdach na suficie poszczególnych pomieszczeń. Czujki należy instalować w odległości nie mniejszej niż 20 cm od opraw oświetleniowych. Ręczne ostrzegacze pożaru mocować na wysokości 1.3 m od poziomu podłoża 
w miejscach pokazanych na rysunku nr 11÷15, 20 i 21.

- Ochrona odgromowa

Na zwody instalacji odgromowej wykorzystać blachy pokrycia dachu. Na wystających ponad dach elementach budynku wykonać zwody poziome niskie 
z drutu DFe/Zn 8 mm. Przewody doprowadzające z drutu DFe/Zn 8 mm prowadzić w rurach winidurowych. Złącza kontrolne wykonać na wysokości 0,4 m nad terenem. Uziom otokowy z bednarki PFe/Zn 30x4 układanej na głębokości 0,6 m.

- Ochrona od porażeń

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim / podstawowa/ - izolacja robocza. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Ochrona przed dotykiem pośrednim /dodatkowa/ - realizowana przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Maksymalny czas wyłączenia zwarcia dla instalacji odbiorczej 0,4 s /pomieszczenia suche/ 0,2 s/ pomieszczenia wilgotne, piwnice/. Instalacje wykonać w całości w układzie TN-S / z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

W nowo projektowanych rozdzielnicach zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe kl. B+C typu PROTEC TN-S  - prod. Schrack oraz C typu UAS TN-S  - prod. Schrack.

- Postanowienia końcowe

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokość wyłączników 
i gniazd wtyczkowych należy układać i zabudowywać w strefach zalecanych 
w N SEP-E-002.

Rozdzielnice należy instalować na wysokości 1,2 – 1,6 m nad gotową podłogą.

W łazienkach należy wykonać instalację z wykorzystaniem osprzętu szczelnego.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364.

Po zakończeniu prac montażowych sieci komputerowej należy przeprowadzić pomiary testerem na zgodność transmisji z parametrami kat. 5.

Zastosowany w projekcie osprzęt elektryczny jest wyborem opcjonalnym i nie musi być traktowany jako wybór ostateczny.

- UWAGA.

Ponieważ kabel niskiego napięcia zasilający budynek nr 1 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej może w najbliższym czasie ulec awarii należy przewidzieć wymianę starego kabla niskiego napięcia na nowy kabel typu YAKY 4 x 120 mm2 od stacji transformatorowej MSTw 20/630 „Hotel” do projektowanego złącza kablowego ZK-1.

Połączenie instalacji komputerowej, alarmowej, telefonicznej pomiędzy budynkiem nr 1 a budynkiem nr 2 ( stołówka) należy poprowadzić w nieczynnym kanale ciepłowniczym, który jest ułożony pomiędzy budynkami.