Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa zamówienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Konarskiego 20 i ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy przetargu nieograniczonym oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót wymienionych w pkt 1.1. zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
•	Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji
•	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności ustalona z Zamawiającym
•	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek
•	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną
•	Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji
•	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną.
Jednostką wykonawczą robót na prowadzonej budowie jest kierownik robót, bezpośrednio współpracujący z Zamawiającym.
Wykonawca powinien zapewnić:
•	w razie potrzeby ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
•	odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia życia i zdrowia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, jak również innych osób znajdujących się w budynkach przy ul. Konarskiego 20 i ul. Sikorskiego 20. Obowiązek ten dotyczy również wykonania prac napowietrznych na trasie przebiegu światłowodu.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócać funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a w szczególności:
•	dostęp do pomieszczeń biurowych budynków przy ul. Konarskiego 20 i ul. Sikorskiego 20 możliwy jest w dni robocze w godzinach od 800 do 1600 (w poniedziałek) i od 730 do 1530 (od wtorku do piątku)
•	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości i porządku przy prowadzeniu robót (m.in. codziennie po zakończeniu prac należy posprzątać teren oraz pomieszczenia w których były prowadzone prace)

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i administratorów tych instalacji oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
•	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
•	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych
•	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
•	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Należy zastosować się do zaleceń podanych w projekcie wykonawczym w pkt 2.7.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasa lub kategorii robót.

Instalowanie infrastruktury kablowej, kod CPV 45314200-3.

1.6. Katalog określeń podstawowych.

Poniższe określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Polecenia zamawiającego – wszelkie polecenia Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzonymi pracami.

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiały, z których wykonane są wyroby stosowane w przedmiotowej instalacji powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach światłowodowych oraz dokumentacji projektowej.
Urządzenia i elementy przedmiotowej instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i elementy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów.

Do realizacji projektowanego przyłącza powinny być wykorzystane podstawowe materiały określone w projekcie:
•	kabel światłowodowy napowietrzny typu S-XOTKtsd 8J 6/c (kable o konstrukcji 6 tubowej)
•	kabel ZW-NXOTKtd 8J
•	listwa elektroinst. naścienna 40x25
•	listwa elektroinst. naścienna 120x40
•	mufa FRBU 1313 – Hellermann
•	łącznik centrujący E-2000 APC
•	skrzynka zapasów SZ-1
•	osłonka spawu Raychem
•	Patchcord E-2000 APC Krone 2m
•	Przełącznica światłowodowa PS19/12
•	Rura PCV RLS-28
•	Rura karbowana RKLGF 20/16
•	Taśma stalowa 20x07 Maliko
•	Uchwyt PA-35 Malico
•	Wspornik cash Maliko
•	Szafka SWGU-26
•	
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

3. Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymogami producenta.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową lub wymaganiami specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z projektem oraz specyfikacją techniczną. 
Kable na całym przebiegu powinny być oznakowane w sposób trwały za pomocą wywieszek z tworzyw sztucznych, na żółtym tle, o trwałym napisie, którego wzór podano w projekcie wykonawczym pkt 2.3.
W przełącznicy optycznej należy umieścić tabliczki z napisem: "UWAGA ŚWIATŁO LASERA".

5.2. Budowa linii napowietrznej.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z trasą budowy przyłącza światłowodowego zgodnie z projektem. 
Projekt przewiduje podwieszenie kabla po słupach energetycznych linii NN i po słupach oświetleniowych.
Przed przystąpieniem do podwieszania kabla należy zamontować na słupach osprzęt do mocowania kabla. Projektowane są uchwyty firmy Malico typu Casch mocowane taśmą stalową do konstrukcji słupa. Kabel podwieszać do uprzednio zamocowanych uchwytów za pomocą zawiesin Malico typ PA-35. 
Z uwagi na bezpieczeństwo, usytuowanie słupów i ich typy do prac wskazane jest  korzystanie z wysięgnika koszowego tzw. „zwyżki”.
W przypadku konieczności podcięcia konarów drzew znajdujących się na trasie przebiegu kabla, należy to wykonać w sposób nie naruszający statyki drzewa i nie zagrażający jego żywotności.
Czynności te wykona Wykonawca na własny koszt, uwzględniony w cenie ryczałtowej na etapie oferty, z zachowaniem wszystkich przepisów z tym związanych. 
Wysokość zawieszenia kabla wzdłuż ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym, odległość pionowa od powierzchni ziemi do najniższego punktu kabla nie była mniejsza niż:
•	3,5 m dla linii biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego:
•	4 m dla linii biegnących przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
•	5 m przy skrzyżowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram (należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość zawieszenia kabla nad ulicami Piłsudskiego, Konarskiego, Krasińskiego i Sikorskiego oraz przy budynku "Panoramy") 

5.3. Wciąganie kabli optycznych.

Wciąganie kabla do pionów budynków wykonywane będzie metodą ręczną , przy czym w całym procesie wciągania należy szczególną uwagę zwracać na zachowanie promienia gięcia kabla tj. 30 razy średnica, tak aby nie naruszyć wewnętrznej struktury kabla. 
Kable w budynkach należy układać w korytkach instalacyjnych uprzednio zabezpieczone rurą karbowaną 16/20 niepalną.
Przed wykonaniem prac montażowych należy dokonać dokładnej alokacji kabli światłowodowych zgodnie z projektem. Wszystkie połączenia włókien należy wykonać przez spajanie zgodnie z normą ZN-96/TP S.A. 002 i ZN-96/TP S.A. 006.

Złącza przelotowe zlokalizowane będą w skrzynkach zapasów w budynkach przy ul. Sikorskiego 20 i Konarskiego 20. Złącza należy wykonać łącząc kable S-XOTKtsd 8J i ZW-NOTKtd8J, zgodnie ze schematem optycznym w projekcie wykonawczym. Spawy złączy przelotowych wykonać z wykorzystaniem muf kablowych Hellermann FRBU 1313. 
Zapas technologiczny kabla liniowego należy umieścić w zasobnikach złączowych w budynkach.

6. Kontrola jakości.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.3. Raporty z badań.

Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi komisji niezbędne dokumenty i materiały wyszczególnione w projekcie wykonawczym – pkt 2.6, lit. C oraz pkt 4.

6.4. Kontrola i sprawdzenie jakości wykonania prac.

Kontrola jakości wykonania przedmiotowego przyłącza światłowodowego polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

7. Termin wykonania robót.

Maksymalny czas wykonania wszystkich prac objętych umową wynosi 21 dni kalendarzowych od daty podpisu umowy.
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie.
Roboty pomiarowe będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

9. Odbiór robót.

Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.
Zamawiający dokona odbioru zgłoszonych robót w ciągu 5 dni kalendarzowych przy udziale Wykonawcy.
Odbioru wykonanych prac dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu prac.
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z budową przyłącza światłowodowego oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi

10. Sposób rozliczeń robót.

Prace objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym.
Podstawą płatności będą koszty podane przez wykonawcę na etapie oferty.
Wykonawca powinien na etapie oferty zapoznać się z dokumentacją projektową i z obiektem oraz uwzględnić w podanych kosztach wszystkie składniki związane z wykonawstwem i potrzebnymi urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia kosztów na etapie wykonawstwa.

11. Dokumenty odniesienia i przepisy związane.

•	Ustawa Prawo Budowlane i akty wykonawcze
•	Ustawa o wyrobach budowlanych i akty wykonawcze
•	przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych
•	Instrukcja instalowania nadziemnych kabli optotelekomunikacyjnych IT-91/ZDBŁ-65
•	Instrukcja T-01 TPS.A.
-	norma BN 89/8984-17/03
-	norma BN 89/8984-18
-	norma ZN-96/TPS.A.-002
-	norma ZN-96/TPS.A.-004
-	norma ZN-96/TPS.A.-005
-	norma ZN-96/TPS.A.-006
-	norma ZN-96/TPS.A.-007
-	norma ZN-96/TPS.A.-008
-	norma ZN-96/TPS.A.-009
-	norma ZN-96/TPS.A.-011
-	norma ZN-96/TPS.A.-013
-	norma ZN-96/TPS.A.-014
-	norma ZN-96/TPS.A.-017
-	norma ZN-96/TPS.A.-020
-	norma ZN-96/TPS.A.-021
-	norma ZN-96/TPS.A.-022
-	norma ZN-96/TPS.A.-024
-	norma ZN-96/TPS.A.-025
-	norma ZN-96/TPS.A.-026